PREGÃO ELETRÔNICO

N°  774/2016/DELTA/SUPEL/RO

# S

# U

# P

AVISO Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, formulação das propostas de preços, e documentos de habilitação, objetivando uma perfeita participação no certame licitatório. Dúvidas: (69) 3216-5318

# E

# L

ÍNDICE

01 – PREÂMBULO

02 – DO OBJETO, DETALHAMENTO, DOS EQUIPAMENTOS E DAS PEÇAS, DA METODOLOGIA DOS SERVIÇOS, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS e DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS

03 – EXECUÇÃO

04 – DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

05 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

06 – DA PARTICIPAÇÃO

07 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

08 – DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

09 – DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELO PREGOEIRO

10 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP

11 – DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

12 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

13 – DOS RECURSOS

14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15 – DO PAGAMENTO

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21 – DA FISCALIZAÇÃO

22 – DAS RESPONSABILIDADES

23 – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25 – DO FORO

# EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 774/2016/DELTA/SUPEL/RO

1. PRÊAMBULO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 054/GAB/SUPEL, de 30 de Dezembro de 2016, publicada no DOE no dia 03 de Janeiro de 2017, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o  Nº.  774/2016/DELTA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento POR LOTE, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006, com a Lei Estadual n° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 15.643/2011 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, bem como as disposições descritas na íntegra deste Edital, seus anexos e nos autos do Processo Administrativo nº  01.1712.09082-00/2016/SESAU/RO,  tendo como interessado a Secretaria de Estado de Saúde – SESAU/RO, cuja Sessão Pública para recebimento das propostas dar-se-á em data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados:

DATA DE ABERTURA: 20/02/2017

HORÁRIO: 09h00min

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br;

1.1 DA AUTORIZAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

1.1.1 Esta Licitação encontra-se formalizada e autorizada através do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  01.1712.09082-00/2016/SESAU/RO e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de que lhe são correlatos.

1.1.2. Todo o procedimento licitatório será realizado somente através do sistema contido no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório e seus elementos para leitura e retirada, propostas e Atas dele provenientes.

1.1.3. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico, cedido para uso através de Termo de Adesão ao Sistema de Serviços Gerais – SISG, conforme estabelecido no artigo 2º, §§ 4º e 5º do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005.

1.1.4. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente examinados pelas Licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto no item 5 deste Edital.

1.1.5. Os horários mencionados neste Edital de Licitação referem-se ao horário oficial de Brasília – DF.

1.1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

2. DO OBJETO, DETALHAMENTO, DOS EQUIPAMENTOS E DAS PEÇAS, DA METODOLOGIA DOS SERVIÇOS, DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS e DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS

2.1. OBJETO

2.1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, de forma contínua, para atender as unidades da Rede Pública Estadual de Saúde as quais encontram-se divididas em: Hospital Regional de Extrema – HRE, Hospital Regional de Buritis – HRB, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP, Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II – HEPSJP/II, Assistência Médica Intensiva  –  AMI, Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, Laboratório de Fronteira – LAFRON, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON e Policlínica Osvaldo Cruz – POC,  Centro de Diálise Ariquemes – CDA, Laborátório Estadual de Patologia e Análises Clinicas – LEPAC por um período de 12(doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde – SESAU/RO, conforme especificado no Edital e seus Anexos.

2.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASGOVERNAMENTAIS – CATSER, Relação dos itens gerada pelo sistema, e as especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital prevalecerão as últimas, que deverão ser observadas pelas Licitantes, especialmente, para fins de elaboração da proposta.

2.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

2.2.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2.2.2. ANEXO II – QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

2.2.2. ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA

2.2.3. ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2.2.4. ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

  - DO DETALHAMENTO

      - A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, consiste na realização de no mínimo todos os procedimentos  e periodicidades indicados e preceituados na P.M.O.C MODELO (Anexo III), remoção da sujidade, troca de peças, acessórios, e demais serviços de manutenção que assegurem um processo contínuo de funcionamento. Foi elaborado dois P.M.O.C's modelos, um destinado a áreas criticas (U.T.I/Centro Cirúrgico) e outro para as demais áreas. As áreas  críticas possuem uma maior periodicidade, pois sua renovação de ar é menor, além disso, são áreas onde há uma maior quantidade de particulados no ambiente. 	Os serviços serão prestados na capital e interior do Estado de Rondônia, incluindo o fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução da demanda estabelecida em conformidade com a relação de equipamentos constante do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

      - Durante a execução do contrato, poderá haver inclusão de novos equipamentos (condicionadores de ar) que a Secretária de Estado da Saúde do Estado de Rondônia venha a adquirir, observando-se a garantia do fabricante, bem como a exclusão em virtude de se tornarem inservíveis para o uso das Unidades Hospitalares.

2.4. DOS EQUIPAMENTOS E DAS PEÇAS

2.4.1. As especificações dos Condicionadores de Ar, encontram-se descritas no Anexo I. Tomou-se por base as informações fornecidas via memorando das Unidades Hospitalares e Laboratoriais contempladas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, através do Ofício n. 174/2016/GAD-AMI, Ofício n. 652/GAB/LACEN/2016, Ofício n. 953/GAB/CEMETRON, Ofício n. 187/2016/CDA, Ofício n. 0828/HRE/2016, Ofício n. 816/GM/GAB/HICD, Ofício n.39 LEPAC/SESAU, Ofício n. 373/GAB/HRB, Ofício n. 168/2016/GAB/POC, Memorando n. 322/NF/HBAP, Memorando n. 388/GAD/GAB/HEPSJP-II.

2.4.2. O estimativo de peças foi baseado no histórico de consumo do período de agosto de 2013 a agosto de 2014 referente ao processo 01.1712.01097-00/2011.

2.4.3. O estimativo de manutenções corretivas foi baseado no histórico de manutenções do período de agosto de 2013 a agosto de 2014 referente ao processo 01.1712.01097-00/2011.

2.4.4. O presente Edital contempla a manutenção de 940 (novecentos e quarenta) Condicionadores de ar.

2.5. METODOLOGIA DOS SERVIÇOS

2.5.1.  Os serviços de manutenção preventiva e corretiva objetivam o funcionamento pleno dos equipamentos, devendo ser executados em conformidade com a Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, Manual de Manutenção de Equipamentos da Rede de Frio do Ministério da Saúde - 2007, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR7256/2005, NBR13971/2014, NBR14679/2012) e especificações do fabricante dos equipamentos.

2.5.2. Manter um responsável técnico habilitado, com as seguintes atribuições:

      - Elaborar, implantar e manter disponível na Unidade um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, contemplando no mínimo os itens e a periodicidade do PMOC Modelo sugerido (Anexo III). Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades a ser desenvolvida, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesse, conforme especificações contidas no Anexo I do Regulamento Técnico da Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde e NBR 13971/14 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

      - Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta deste serviço.

      - Manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

      - Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes.

      - O PMOC deverá ser implantado no prazo máximo de 30 (Trinta) dias após assinatura contratual, acompanhado da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica).

2.5.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluirão a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, aferição e limpeza dos equipamentos, conforme cada caso, bem como as orientações à Contratante acerca da utilização normal e adequada dos mesmos.

2.5.4. Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários e suficientes à plena execução dos serviços correrão à conta da Contratada, incluindo-se a troca dos filtros secadores, a recarga ou a troca do gás refrigerante, quando necessárias para o funcionamento dos aparelhos, sem ônus para a Contratante.

2.5.4.1. O gás refrigerante só será cobrado quando o equipamento apresentar vazamento, ou falha com perda total ou parcial do gás, sendo que deverá ser complemento de  uma manutenção corretiva.

2.5.4.2. Caso a perda do gás seja por falha na manutenção anterior (conexões folgadas/capilar furado entre outros) ou devido a má instalação, será sem ônus a contratada.

2.5.5. Os procedimentos básicos para realizar a manutenção dos condicionadores de ar, onde deverá retirar a condensadora bem como a evaporadora, deverá seguir os seguintes passos:

Inicialmente deverá ser recolhido o gás refrigerante, para isso a empresa poderá utilizar a recolhedora de gás, ou realizar o procedimento abaixo:

- Conectar  o analisador de pressão ("manifold") na válvula de serviço da unidade externa (condensadora), ligar o equipamento.

- Fechar a linha de líquido (linha alta- tubulação menor diâmetro), na válvula de serviço  com o auxílio de uma chave sextavada.

- A pressão irá abaixar até ficar negativa.

- Fechar a válvula da linha de vapor (linha baixa - tubulação maior diâmetro), desligar o condicionador de ar.

Após esse procedimento, poderá desconectar as tubulações e retirar o equipamento. 	Caso o equipamento apresente defeito, ou seja, o compressor não liga, deverá ser verificado se o mesmo está queimado. Se estiver queimado,  obrigatoriamente deverá ser utilizado a recolhedora de gás e um cilindro para armazenamento do gás refrigerante. Se for diagnosticado que o compressor não apresenta falha, deverá ser verificado a parte  elétrica/eletrônica,  e o gás recolhido  deverá ser reutilizado.

Nunca poderá ocorrer a mistura dos gases refrigerantes, R-22/R410A/R407C entre outros amplamente utilizados”. Por isso após cada serviço a recolhedora deve ser limpa com a passagem do fluido  especifico, para que possa ser utilizada posteriormente com outro gás.

Após a retirada, deverá tomar cuidado com a condensadora, pois sempre deverá ser carregada ou transportada na posição vertical, caso o equipamento tombe ou sofra uma queda deverá aguardar um período de aproximadamente 2 (duas) horas para realizar a instalação, sendo que todo equipamento deverá estar protegido para evitar danos.

Caso fique a tubulação de cobre na alvenaria, a mesma deverá ser "lacrada", com fita ou qualquer outro material, evitando a entrada de corpo estranho, insetos e sujeira na tubulação.

Após a manutenção preventiva, incluindo a higienização/sanitização,  o condicionador deverá ser reinstalado, seguindo os procedimento similares a instalação:

- Montar a condensadora e evaporada em suas posições, limpeza interna da tubulação de cobre (caso necessário) e conectar na rede friogência e rede elétrica, realizar o vácuo, com equipamento especifico, utilizando a válvula de serviço.

- Após vácuo, recolocar o gás retirado, caso o gás apenas tenha sido recolhido na condensadora, abrir a linha de líquido (linha alta- tubulação menor diâmetro), na válvula de serviço  com o auxílio de uma chave sextavada. Caso seja necessário o complemento de gás,  a empresa deverá medir com uma balança digital o recipiente que contenha o gás,  após a carga realizar outra medição, a diferença  entre as duas medições será a que foi colocada na máquina.

- Abrir a válvula da linha de vapor (linha baixa - tubulação maior diâmetro), desligar o condicionador de ar.

- Ligar o condicionador e realizar os testes (temperatura/ drenagem/ ruídos/ vibrações /vazamentos).

2.6. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

2.6.1. Caracteriza-se por todas as atividades técnicas e administrativas destinadas a manter os equipamentos da Unidade contemplada neste termo de Referência em perfeito estado de funcionamento e conservação, bem como prolongar a vida útil dos mesmos.

2.6.2. Na manutenção preventiva, a CONTRATADA devera apresentar o Plano de Manutenção, no qual, além das rotinas de manutenção a serem desenvolvidas, deverá constar, obrigatoriamente, a composição da equipe de Serviço, e a função a ser exercida por cada um dos integrantes.

2.6.3. Caso a CONTRATANTE julgue necessário adequar o Plano de Manutenção, os ajustes deverão ser realizados pela CONTRATADA em até cinco dias úteis.

2.6.4. O Cronograma de Manutenção Preventiva deverá ser entregue a Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços até o 5° dia útil de cada mês, contendo:

2.6.4.1. Descrição dos serviços que serão realizados.

2.6.4.2. Data da realização dos serviços.

2.6.4.3. Turno em que serão executados os serviços.

2.6.4.4. Funcionários responsáveis pela execução.

2.6.4.5. Relação dos materiais que serão utilizados.

2.6.5. Para prestação dos serviços de manutenção preventiva, deverão ser observados os manuais e orientações técnicas específicas dos equipamentos e instalações, bem como as normas vigentes sobre o assunto, além das determinações da CONTRATANTE.

2.6.6. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada pela CONTRATADA compondo-se dos serviços e periodicidades mínimas previsto no Plano de Manutenção (Anexo II) e  PMOC MODELO (Anexo III). A empresa contratada deverá elaborar um PMOC e este deve ser aprovado  pela  CONTRATANTE.

2.7. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

2.7.1. Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, quando houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças e componentes ou para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer equipamentos.

2.7.2. As Manutenções Corretivas serão cobradas por Chamado Técnico e deverão ser realizadas sempre que houver necessidade, mediante recebimento de Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos.

2.7.3. Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontram-se instalado(s), exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do CONTRATANTE.

2.7.4. Todas as peças substituídas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, não sendo aceito peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas.

2.7.5. As peças quando substituídas, deverão ser entregues à CONTRATANTE, após o conserto do equipamento.

2.7.6. Caso necessário, para perfeita execução dos serviços, caberá a CONTRATADA desmontar, transportar e remontar, as suas expensas, os equipamentos que necessitem ser reparados fora das dependências da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá dispor de oficina adequada para os consertos.

2.7.7. As despesas referentes à mão-de-obra e transporte de equipamento até a oficina (ida e volta), quando se fizer necessário, bem como o risco decorrente desta operação, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

2.7.8. Os serviços de manutenção corretiva dar-se-ão por solicitação da CONTRATANTE, devendo tal correção ser efetuada mediante solicitação feita através de telefone para chamada de emergência, disponibilizado pela empresa contratada.

2.7.9. Após os serviços de manutenção corretiva ter sido realizado, as instalações serão testadas na presença do representante da Comissão responsável pela fiscalização dos serviços da CONTRATANTE.

2.7.10. A CONTRATADA não poderá executar serviços que impliquem em paralisação ou remoção do equipamento, ou que possam afetar as características estéticas e estruturais do equipamento e/ou do prédio, sem a prévia e formal anuência da CONTRATANTE.

2.7.11. A empresa deverá ser responsável pela retirada dos condicionadores, sem ônus a contratante, sempre que a manutenção não for viável e solicitação do fiscal, toda as solicitações deverão ser formalizadas pelo fiscal a contratante.

2.7.12. O fiscal do contrato deverá analisar a viabilidade das manutenções corretivas, considerando a depreciação do equipamento e os custo da manutenção, para realizar a aprovação da manutenção corretiva.

2.7.13. Os serviços de manutenção corretiva, decorrente de falha  na manutenção preventiva verificada pela equipe de fiscalização, não terá ônus a contratante, sendo que todo custo, mão de obra e peças serão por conta da contratada.

2.7.14. Na tabela abaixo estão listados alguns serviços de corretiva. Sendo importante frisar que outros serviços não contemplados na tabela poderão ser necessários, visto que é impossível prever todos os casos ou mesmo quando eles ocorrerão.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1 | Serviço de troca de capacitor de compressor. |
| 2 | Troca de capacitor do ventilador da condensadora. |
| 3 | Troca de capacitor do ventilador da evaporadora. |
| 4 | Serviço de carga gás ocorrida por falha no equipamento. |
| 5 | Serviço de troca de compressor. |
| 7 | Serviço de troca de hélice. |
| 8 | Serviço de troca de filtro de ar. |
| 9 | Serviço de troca de placa eletrônica. |
| 10 | Serviço de troca de placa receptora. |
| 11 | Serviço de troca de turbina. |
| 12 | Troca de ventilador da condensadora. |
| 13 | Troca de ventilador da evaporadora. |

2.8. DOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.8.1. A CONTRATADA fornecerá todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos serviços, em quantitativos e qualitativos e de acordo com as legislações atuais.

2.8.2. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir em pacientes ou empregados da CONTRATADA, ou ainda em terceiros.

2.8.3. A CONTRATADA promoverá e exigirá conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

2.9. DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

2.9.1 Constatada a necessidade de substituição de peças nos equipamentos, seu fornecimento e instalação obedecerão às seguintes etapas:

2.9.1.1 Emissão de relatório circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o defeito apresentado e  as peças que necessitam ser substituídas com seus respectivos orçamentos.

2.9.1.2 Ratificação pela Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços ou pelo Diretor (a) da Unidade, da necessidade de substituição das peças indicadas no relatório circunstanciado apresentado pela CONTRATADA.

2.9.1.3. Instalação das peças pela CONTRATADA.

2.9.2. Caso as peças não estejam previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo IV), deverá ser adquirida pela CONTRATADA, após apreciação, aprovação e autorização do orçamento indicativo dos respectivos custos pela Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de materiais e serviços ou pelo Diretor da Unidade de Saúde, não sendo aceitas peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas e da melhor qualidade existente no mercado, a empresa deverá apresentar comprovação (orçamentos) que o preço é vigente no mercado.

2.9.3. As peças deverão ser entregues no menor tempo possível após autorização da CONTRATANTE, onde não havendo possibilidade de atendimento dentro do prazo estipulado, terão novo prazo limite fixado pela CONTRATADA, mediante justificativa expressa.

2.9.4. A CONTRATADA deverá apresentar , no mínimo, 03 (três) cotações, visando a melhor vantagem para a Administração Pública.

2.9.5. O fiscal poderá, caso considere necessário, realizar pesquisa própria de preço. Caso os preços apresentados pela contratada sejam superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a efeito pelo Fiscal do Contrato, a CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor.

2.9.6. As peças empregadas nos serviços de manutenção corretiva serão pagos à CONTRATADA por meio do regime de reembolso, pelo custo de aquisição. A CONTRATANTE, portanto deve assegurar que o preço praticado esteja de acordo com o mercado.

2.9.7. As peças e demais componentes, quando substituídos, deverão ser integralmente entregues a Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de materiais e serviços, após o conserto dos equipamentos e ainda discriminar, quando da emissão das Notas Fiscais, as peças efetivamente substituídas em cada equipamento, para efeito de contagem do prazo de garantia referente às peças de reposição.

2.9.8. A empresa deverá informar no relatório o prazo de garantia da peça.

2.9.9. O custo das peças na manutenção corretiva não poderá exceder a 50% do valor patrimonial do condicionador de ar.

2.10. DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.10.1. A CONTRATADA identificará todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade.

2.10.2. A CONTRATADA manterá todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica e de acordo com as resoluções vigentes, quanto ao nível de ruído (barulho) produzido por tais equipamentos, em caso dos mesmos produzirem ruídos em excesso que venham a perturbar os servidores, pacientes e acompanhantes.

2.10.3. A CONTRATADA observará a conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios das instalações objeto da prestação de serviços.

2.11. DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS

2.11.1. A Contratada deverá apresentar a Contratante juntamente com a nota fiscal dos serviços, relatório mensal dos serviços, assinado pelo responsável técnico da empresa, e o técnico que realizou o serviço, juntamente com o PMOC e o cronograma.

2.11.2. A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, “Relatório de Execução dos Serviços Realizados” do período, dentre outras informações, onde deverá constar:

2.11.2.1. Descrição sumária do(s) equipamento(s) consertado e/ou revisado(s) constando marca(s)/modelo(s), nº de tombamento patrimonial.

2.11.2.2. Data, hora de inicio e termino dos serviços.

2.11.2.3. Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados e/ou revisados.

2.11.2.4.Informações sobre peças substituídas.

2.11.2.5.Constar estas informações na ficha de manutenção do equipamento.

2.11.2.6. Análise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos.

2.11.3. Caso não haja ocorrência deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências’’.

2.11.4. Todos os serviços executados serão anotados na ficha de Manutenção do  equipamento que deverá ficar na unidade (Anexo VII). A empresa deverá realizar o levantamento bem como elaborar e manter em dia a ficha de cadastramento individual de equipamentos (Anexo VI) , está deverá ser entregue ao fiscal no máximo após 10 (dez)  dias do início do contrato que possuirá histórico individual a ser acompanhado e fiscalizado pela CONTRATANTE.

2.12. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS

2.12.1. Todos os colaboradores da contratada deverão estar munidos de Uniformes e EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme NR 06.

2.12.2. O EPIs deverão ser imediatamente substituídos sempre que expirar os respectivos prazos de validade ou apresentarem defeitos/danos que possibilitem riscos aos colaboradores.

3. EXECUÇÃO

3.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.1. A CONTRATANTE nomeará uma Comissão de no mínimo 3 (três) servidores efetivos que fiscalizará a execução do serviço contratado e verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.

3.1.1.1. A CONTRATANTE no uso de suas atribuições legais nomeou Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da área requisitante o servidor que possui conhecimento técnico do objeto da contratação  e designado pelo Secretario de Estado da Saúde mediante Portaria de n° 0792-2013/GAB/SESAU para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissão de recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP nº 02/2008, art. 67, Lei 8.666/93 e acórdão nº. 4/2006 - TCU).

3.1.1.2. A prestação dos serviços deverá estar dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, peças, acessórios, componentes eletrônicos, materiais, utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pelas boas técnicas, normas e legislação vigente e em quantidades necessárias à boa execução dos serviços.

3.1.1.3. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

3.1.1.4. A fiscalização pela CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

3.1.1.5. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato.

3.1.1.6. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

3.2. LOCAIS DE ATENDIMENTO

3.2.1. Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE.

3.2.1.1. Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD: RUA BENEDITO BRITO DE SOUSA, Nº 4045, BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO. / FONE.(69) 3216-5737/3216-5762.

3.2.1.2. Hospital Regional de Buritis – HRB: RUA VALE DO PARAISO, 2.340, SETOR 03, CEP 78.967-800, FONE (69) 3238-2408/2406.

3.2.1.3. Hospital Regional de Extrema – HRE: RUA ABUNÃ, 308, CENTRO, CEP 78.928-000, FONE (69)3252-1502.

3.2.1.4. Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 3766 – BAIRRO: INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO. FONE (69) 3216-5706/5498.

3.2.1.5. Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II – HEPSJP/II: AV. CAMPOS SALES, Nº 530 – BAIRRO: NOVA FLORESTA, PORTO VELHO/RO/ FONE.(69) 3216-5404.

3.2.1.6. Assistência Médica Intensiva -AMI, SITUADA NA RUA GERALDO SIQUEIRA, ESQUINA COM THOMAS EDSON, Nº 4997, NO BAIRRO CIDADE NOVA.

3.2.1.7. Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN: AV. ANITA GARIBALDI, 4230, BAIRRO COSTA E SILVA. FONE (69) 3216-5300/5305.

3.2.1.8. Laboratório de Fronteira – LAFRON: AVENIDA PEDRO ELEOTÉRIO S. DA SILVA, 1423, SAMANDARI, GUAJARÁ MIRIN/RO.

3.2.1.9. Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON: AV. GUAPORÉ, Nº 415 – BAIRRO: LAGOA, PORTO VELHO/RO. FONE (69) 3216-5472/3216-5410.

3.2.1.10. Policlínica Oswaldo Cruz – POC: Av. Governador Jorge Teixeira, n° 3862, Bairro Industrial, CEP. 76.821-092, Porto Velho/RO.

3.2.1.11. Laboratório Estadual de Patologia e análises clínicas - LEPAC: Av. Governador Jorge Teixeira, 3862 - Bairro Industrial - CEP. 76821-096.

3.2.1.12. Centro de Diálise Ariquemes - CDA:  Av. Capitão Silvio, 3578, Setor Institucional.

3.3. GARANTIA CONTRATUAL

3.3.1. No momento da convocação com vistas à celebração do contrato, para fiel execução dos compromissos aqui ajustados a CONTRATADA prestará prévia garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, como previsto no art. 56 da lei 8.666/93.

3.3.2. A garantia acima citada deverá ser apresentada ao setor de contratos desta SESAU, no momento da convocação da empresa vencedora com vistas a celebração do contrato.

3.3.3. A caução prestada pela contratada será restituída apos o término do contrato com a devida atualização do valor, desde que seja realizada mediante deposito em espécie (art. 56 § 4° da lei 8666/93).

3.4. VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública, limitada há sessenta meses, desde que haja interesse de ambas as partes. (Inciso II, do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93).

3.5. PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.5.1. O prazo para início dos serviços será de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação, assinatura contratual e emissão da ordem de serviço.

3.6. RESCISÃO CONTRATUAL

3.6.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no Art. 77 e 78 da lei 8.666/93, podendo a mesma ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições do Art.79 da referida lei.

3.6.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos Art. 77 à 80 da lei 8.666/93.

3.7. GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS

3.7.1. Os serviços executados da manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima de:

3.7.1.1. SERVIÇO: 03(três) meses.

3.7.1.2. PEÇAS: Deverá atender a garantia do fabricante, o período de  garantia da peça, deverá estar explicita no relatório de manutenção.

3.7.1.3. COMPRESSOR: 01(um) ano.

3.7.2. As peças substituídas deverão ser necessariamente devolvidas à contratante – Fiscal do Contrato.

3.8. PRAZOS DE ATENDIMENTO

3.8.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA, onde os equipamentos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do Contratante, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para esta.

3.8.2. As visitas de manutenção preventiva deverão ser efetuadas em dias úteis, dentro do horário de expediente do Contratante, ou seja, de 2ª a 6ª feira, das 7:30h às 17:30h, conforme agendamento do Cronograma, este apresentado e aprovado pela unidade no inicio da prestação do serviço,  desde que não acarretem riscos ao funcionamento e à segurança da Contratante, ou em fins de semana, desde que, neste caso, haja a concordância da direção da unidade.

3.8.3. A manutenção corretiva será efetuada a partir da chamada de emergência, após a ocorrência de falha em equipamento. Deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (duas) horas após a solicitação independente de dia e horário,  eliminando o defeito, ou comunicando à área competente os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento do referido prazo.

3.8.4. No caso de aceitação das justificativas comunicadas, de que trata o item anterior, a Contratada deverá obrigatoriamente informar à Contratante o prazo máximo que ensejará tal manutenção, e, sendo este superior a 06 (doze) horas, se obrigará, ainda, a disponibilizar equipamento similar instalado nas dependências da Contratante, em substituição provisória, quando o defeito impedir o funcionamento do equipamento e a Administração identificar prejuízo das atividades do órgão ou à saúde e bem-estar de seus clientes internos e externos.

3.8.5. Havendo necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá realizar o reparo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, seja no local onde estão instalados os equipamentos ou em oficina, a contar da aprovação do serviço pelo fiscal do contrato.

3.9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

3.9.1. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, de acordo com o Guia de Fiscalização de Contratos (Anexo V).

4. DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

4.1. A Vistoria Técnica será facultativa, a finalidade é obter uma melhor visualização do cenário futuro quando da execução dos serviços e ainda para que os interessados possa subsidiar suas informações quando da elaboração de suas planilhas de custos. A vistoria poderá ser realizada qualquer dia útil, nos locais da prestação dos serviços, até o último dia útil que anteceder ao dia marcado para a abertura do Processo Licitatório (primeiro dia útil anterior ao da abertura da licitação);

4.2. O interessado (a) deverá comparecer na Direção da Unidade Hospitalar, horários: das 07h:30min ás 13h:30min, para o devido agendamento de Visita.

4.3. As empresas participantes da licitação deverão apresentar declaração de ciência, quanto ao conhecimento das condições dos equipamentos e execução dos serviços, não sendo aceito quaisquer questionamentos futuro referente a dificuldades técnicas na realização dos serviços.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, conforme art. 18 § 1º e § 2º do decreto Estadual nº 12.205/06.

5.1.1. Caberá a Pregoeira, auxiliada pela equipe de apoio e ou equipe técnica que elaborou o Termo de Referência, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

5.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

5.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas devem ser enviados o Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

5.3. As impugnações e ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados preferencialmente via e-mail: delta.supel@gmail.com e deverá ser confirmado o recebimento pela Pregoeiro ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede desta Superintendência, no horário das 07h:30min. às 13h:30min., de segunda-feira a sexta-feira, sito a Av. Farquar 2986 – Bairro Pedrinhas – Palácio Rio Madeira, Edificio Rio Pacaás Novos, 2º andar, em Porto Velho/RO - CEP: 76.820-408, Telefone: (0XX) 69.3216- 5318.

5.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

5.5. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital, no mesmo período, terão publicidade somente através do campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Compras Governamentais, ficando todas as Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de adendo modificador.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, constantes do Edital e seus anexos.

6.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

6.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SUPEL – Superintendência Estadual de Compras responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

6.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

6.4.2. Apresentem- se constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

6.4.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

6.4.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

6.4.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Publica Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

6.4.4. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

6.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

6.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

6.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.

7.1.1.  Porém deverá ser observado na proposta de preços o menor valor de cada item que compõem cada lote, não podendo nem o item nem o lote estar acima do estimado pela Administração.

7.2. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes, observando:

    - As empresas que declararam em campo próprio do sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006.

    - O disposto no Art. 3º,§2º da Lei Federal 8.666/ 93, bem como o Art. 45, §2º da referida Lei Federal.

8. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO

8.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços COM O VALOR TOTAL DO LOTE, a partir da data da liberação do Edital no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até o horário limite de início da Sessão Pública, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços.

8.1.1. As propostas registradas no Sistema Compras Governamentais NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação da Licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro.

8.1.2. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, se for o caso (inciso III, Art. 13, Decreto Nº 12.205/2006), bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, Art. 13, Decreto nº 12.205/206).

8.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá registrar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe com mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

8.2.1. Para tais efeitos, entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

8.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor ofertado para cada item do grupo, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

8.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

8.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

8.6. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

8.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

8.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

8.9. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

8.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES CONVOCADOS PELO PREGOEIRO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

9.1. Concluída a etapa de lances, ocorrerá a fase de envio do anexo da proposta, da seguinte forma:

9.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a proposta e todos os documentos exigidos no item 9.2 e subitens.

9.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a proposta e documentação exigida no item 9.2 e subitens ser enviada via e-mail delta.supel@gmail.com, somente se autorizado pelo Pregoeiro.

9.1.1.1.1. Para cumprimento do item 9.1.1.1 os licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone (69) 3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

9.1.2. O prazo máximo para o envio das propostas de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos.

9.2. As propostas de preços ANEXADAS AO SISTEMA QUANDO CONVOCADAS deverão conter SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO:

9.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data apresentação da sua proposta de preços.

9.2.2. As propostas devem conter as especificações dos materiais de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas, sendo vedada à omissão ou o uso de expressões como: “REFERÊNCIA”, OU “CONFORME NOSSA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE”, “SOB CONSULTA” E “CONFORME EDITAL”, constando os quantitativos, valores unitários e totais, bem como a marca, fabricante e nome comercial, conforme modelo contido no ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA.

9.2.3. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex: 0,0123, será empenhado 0,01.

9.2.4. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

9.2.5. O licitante deverá incluir no preço do produto ofertado, a alíquota do imposto intitulado ICMS, considerando para todos os efeitos fiscais, que o Governo do Estado de Rondônia é consumidor final.

9.2.6. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

9.2.7. Serão considerados inadequados, desta forma DESCLASSIFICADOS, preços simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no mercado e com distorções significativas.

9.2.8. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

9.2.9. O Pregoeiro caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico dos produtos ofertados.

9.2.9.1 O Pregoeiro se achar necessário poderá ainda solicitar parecer técnico de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

      - Caberá ao pregoeiro diligenciar, se, no curso da licitação, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço inicialmente previsto e o preço ofertado pelos participantes.

9.2.10. Nos casos em que o valor da proposta for 70% (setenta por cento) inferior ao valor orçado pela Administração, o Pregoeiro, utilizando de critérios subjetivos para aferir a exequibilidade das propostas, oportunizará ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E CONVOCAÇÃO DAS ME/EPP

10.1. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via internet” será feita pelo Pregoeiro.

10.2. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação.

10.3. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema.

10.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta aparentemente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

10.6. Sendo efetuado lance aparentemente inexequível, o Pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;

10.6.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

10.6.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqüível durante o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil, para exclusão e/ou reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

10.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às Licitantes para a recepção dos lances.

10.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

10.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, determinados pelo Pregoeiro, de acordo com a comunicação às Licitantes, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico. Decorrido o tempo de iminência, o item entrará no horário de encerramento aleatório do sistema, no máximo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos determinados pelo Sistema Eletrônico findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo.

10.9.1. Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes observado o mesmo tempo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos.

10.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços.

10.11. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as Licitantes que declararam em campo próprio do sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais Licitantes, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006.

10.12. Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrerá de forma automática pelo Sistema.

10.13. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

10.14. Para efeito do disposto no item 10.13, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

10.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada como menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances;

10.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 10.13, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

10.14.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, a convocação será em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

10.14.4. O disposto no item 10.13 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.14.5. Ocorrendo a situação prevista no item 10.13, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena preclusão.

11. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1. Concluída a análise das propostas de preços PODERÁ haver negociações nos valores propostos através do CHAT MENSAGEM do sistema compras governamentais, devendo o pregoeiro examinar a compatibilidade dos preços em relação ao estimado para contratação.

11.1.1. Se a proposta de preços não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital;

11.1.1.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital;

11.2. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente à Licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação.

11.2.1. Serão realizadas, sem interrupções, tantas rodadas de negociação forem necessárias para obtenção do melhor preço para a administração através do “chat mensagem” do sistema, podendo o pregoeiro determinar ao representante, prazo máximo de 05 (cinco) minutos para resposta do chat, sendo que este tempo poderá ser concedido quantas vezes for necessário ou até que se esgotem as ofertas por parte da Licitante.

11.2.2. O Representante que quando convocado no “chat mensagem” não se manifestar, ou não estiver logado no sistema, será automaticamente desclassificado, podendo o pregoeiro convocar a empresa remanescente conforme ordem de classificação, se assim entender.

11.3. Após a negociação do preço, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores aceitáveis para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das exigências contidas no item 9.2 e subitens, estando às propostas em conformidade será realizada a aceitação da proposta.

11.4. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO

12.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá a fase de envio do anexo da habilitação, da seguinte forma:

12.1.1. Quando convocado pelo Pregoeiro o licitante deverá anexar em campo próprio do sistema a documentação de habilitação exigida nos termos seguintes;

12.1.1.1. Tendo as licitantes dificuldades em anexar no sistema poderá a documentação exigida ser enviada via e-mail delta.supel@gmail.com somente se autorizado pelo Pregoeiro.

12.1.1.1.1. Para cumprimento do item 12.1.1.1 as licitantes deverão entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone (69) 3216-5318 e sendo autorizado ou não o envio via e-mail o Pregoeiro deverá comunicar expressamente no chat de mensagens para conhecimento dos demais participantes.

12.1.2. O prazo máximo para o envio da documentação de habilitação de acordo com os itens acima deverá ser de até 120 (cento e vinte) minutos;

12.2. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo SICAF e/ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL/RO, nos documentos por eles abrangidos.

12.2.1. Será realizada consulta no site oficial do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a fim de evitar a contratação de empresas que tenham sido proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública, por determinação do TCE/RO, conforme Decisão Monocrática nº 119/2014/GCVCS/TCE/RO, com vistas a não adjudicar e homologar certames a empresas inidôneas, sob pena de incidirem das disposições e penalidades previstas no art. 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96;

12.2.1.1. A verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

12.3. A Documentação de Habilitação a ser substituída pelo CADASTRO DA SUPEL e do SICAF são as relacionadas abaixo:

12.3.1. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL

12.3.1.1. Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.3.1.2. Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.3.1.3. Certidão de Regularidade Perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio do licitante, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.3.1.5. Certidão de Regularidade de Débito - CND relativa às Contribuições Sociais fornecida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social;

12.3.1.6. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Porém não conteplada pelo SICAF.

12.3.1.7. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT relativa a comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A) Certidão expedida gratuita e eletronicamente. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o pregoeiro emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar.

12.3.2. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão aceitas pelo pregoeiro, se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

12.3.3. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

12.3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das empresas de pequeno porte ou micro empresas, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, conforme os termos do art. 43 e seus §§ da Lei Complementar n.° 123/2006.

12.4. Documentação de Habilitação a ser substituída apenas pelo CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DA SUPEL – CRC, para substituição dos documentos abaixo relacionados pelo CRC/SUPEL deverá ser apresentado o CRC juntamente com a habilitação;

12.4.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.4.1.1. Cédula de Identidade.

12.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual.

12.4.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para comprovação do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta licitação.

12.4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12.4.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por instrumento publico ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa.

12.4.3. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

12.5. A Documentação de Habilitação que NÃO é contemplada pelo CADASTRO DA SUPEL e/ou do SICAF, são as abaixo relacionadas que deverão ser anexadas em campo próprio do Sistema Compras Governamentais quando convocadas pelo Pregoeiro:

12.5.1. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.5.1.1. Certidão (ões) Negativa (s) de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordatas) expedida (s) pelo (s) distribuidor (es) de sua sede, expedida nos últimos 30 (trinta) dias;

12.5.1.2. Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, ou o Balanço de Abertura, caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado, para que o Pregoeiro possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídas a mais de um ano) ou Capital Social Integralizado (licitantes constituídas a menos de um ano), de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação.

12.5.1.2.1. Poderá ser admitida a apresentação de eventuais alterações patrimoniais que tenham ocorrido até a data da abertura do certame.

12.5.2. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

      - Atestado de Capacidade Técnica (Certidão ou Declaração), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, conforme art. 30, II, da Lei n° 8666/93 com o objeto desta licitação, podendo ser usado como modelo o ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA deste Edital, conforme delimitado abaixo:

        - Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem todos os serviços referente ao(s) lote(s) os quais o licitante esteja participando.

        - Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo em contrato para atender com pelo menos 30 % (trinta por cento) do quantitativo anual previsto para o lote que a licitante irá participar.

        - Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de  180 (cento e oitenta) dias de atuação. Justifica-se o prazo devido a periodicidade  das manutenções ser em média 3 meses.

        - O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos de prestação dos serviços. E, na ausência dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações e atendimento da finalidade do Atestado.

        - A Administração, por meio da Comissão ou servidor(es) designado(s), poderá, ainda, caso haja necessidade, diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras prestadas pela empresa licitante durante o certame, sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso haja ateste informações inverídicas.

      - Registro/inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da Sede da Empresa.

      - Apresentar Declaração Formal de que no momento da assinatura do contrato entregará:

        - Declaração formal de sua disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

        - Para licitantes que possuem sede fora de Rondônia será exigido visto do CREA-RO na respectiva Certidão de Registro. (Resolução nº 336, de 27 de Outubro de 1989 e Resolução nº 247, de 16 de Abril de 1977).

      - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

        - Apresentar  o profissional responsável técnico,  habilitado com atribuições no sistema CREA/CONFEA, condizentes com as manutenções dos equipamentos estipuladas neste Termo de Referência, apresentando Acervo Técnico Registrado no Conselho de Classe para execução de serviços condizente com o objeto licitado (Manutenção de Condicionador de ar, de expansão direta, tipo mini split,  com capacidade similar).

        - Apresentar declaração formal de que no momento da assinatura do contrato irá:

          - Apresentar cópia autenticada da ficha de registro de empregado, ou, em caso de autônomo, o competente Contrato de Trabalho, com firma reconhecida em cartório e registrado no órgão competente. Para dirigentes de empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembléia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do Contrato Social.

12.5.2.4.2.2.	O(s) profissional(eis) responsável(eis) pelos serviços, deverá(ao) comprovar a sua regularidade junto ao CREA, através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física.

12.6. A Administração, por meio do Pregoeiro ou de outro (s) servidor (es) designado (s), poderá, caso haja necessidade, diligenciar até as instalações da empresa para certificação da veracidade das informações prestadas acima pela empresa Licitante.

12.7. Cas a licitante esteja com alguma Documentação de Habilitação desatualizada, ou não contemplada no CADASTRO DA SUPEL e/ou no SICAF, ou não haja disponibilidade de realizar a consulta nos sítios emitentes das certidões vencidas, a mesma deverá ser enviada através do link “enviar anexo” via sistema compras governamentais quando convocado ou enviada via e-mail delta.supel@gmail.com somente se autorizado pelo Pregoeiro no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos.

12.8. O julgamento da Documentação de Habilitação dar-se-á pelo estabelecido no item 12 e seus subitens;

12.9. O não atendimento das exigências do item 12 e seus subitens ensejarão à Licitante, as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão.

12.10. Serão analisadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e equipe técnica se for o caso, a documentação de habilitação e sua conformidade com o solicitado no item 12 e seus subitens do edital de licitação. Após, será realizada a HABILITAÇÃO;

12.11. Se a documentação de habilitação não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, observados os critérios de desempate estabelecido no item 10.12, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital, e, assim, efetuar a habilitação da proponente, divulgando HABILITADO.

12.12. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a critério do Pregoeiro que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico;

12.13. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

13.1.1. A manifestação de intenção em recorrer deverá ser em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, sua intenção de recorrer.

13.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos autos insuscetíveis de aproveitamento;

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor;

13.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

13.5 A decisão do Pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

13.6. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás Novos – 2 andar, Bairro Pedrinhas – Av. Farquar 2986, Porto Velho/RO - CEP: 76.820.408, Telefone: (0XX) 69.3216-5318, de segunda a sexta-feira, das 07h:30min às 13h:30min.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso

14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação.

14.2.1. Homologado o resultado da licitação, a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

##### 15. DO PAGAMENTO

15.1. O valor mensal da contratação corresponderá ao ressarcimento dos serviços efetivamente prestados pela contratada na manutenção dos equipamentos, de acordo com o relatório de manutenção apresentadas no mês, acrescido do valor relativo às peças e acessórios fornecidos, elencados no bojo do documento fiscal, detalhadamente. O pagamento deduzirá da respectiva Nota de Empenho Estimativa apenas a parcela relativa aos serviços e peças realmente reconhecidos como prestados no mês, deduzindo-se as glosas não solucionadas no mesmo período.

15.2. Para fins de pagamento a empresa deverá apresentar notas fiscais distintas para serviços (manutenção preventiva e corretiva) e reposição de peças, de acordo com as ordens de serviço apresentadas.

15.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I – do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

II – da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

III – do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

IV – Relatório das manutenções realizadas, contemplando a descrição dos serviços, e dos itens substituídos.

15.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

15.6. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

15.7. Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência contratual.

15.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

15.9. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

15.10. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

15.11. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

15.12. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

15.13.  Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

15.14. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

15.15. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, as certidões também podem ser as Positivas com Efeito de Negativa, e verificadas nos sítios eletrônicos.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do certame correrão por conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso: 0100 Programa de atividade: 4009/4010/2087, Elemento de Despesa: 33.90.39/33.90.30, provenientes da Secretaria de Estado da Saúde.

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

17.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, será providenciado a emissão do Contrato de Aquisição.

17.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.

###### 17.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e a  Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO convocará outra licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no artigo 7º da mesma lei.

17.4. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

17.5. A execução do objeto da contratação será acompanhada e fiscalizada por uma Comissão, designada pela   Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO,  que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas, para fins de pagamento.

17.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Instrumento Contratual a ser firmado, independentemente de transcrição.

17.7. CONDIÇÕES GERAIS

17.7.1. Ao final dos doze meses iniciais de vigência do eventual contrato, caso decidido pela sua prorrogação, a repactuação será com base no índice do IGP-M da Fundação Getulio Vargas ou outro que venha substituí-lo.

17.7.2. Ao final dos doze meses iniciais de vigência do eventual contrato, caso decidido pela sua prorrogação, os reajustes relacionados aos custos das peças, será com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outro que venha substituí-lo.

17.7.3. O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. Além daquelas determinadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

18.1.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Procuradoria Geral do Estado – PGE/RO.

18.1.2. Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

18.1.3. Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço;

18.1.4. Além das constante no subitem 9.1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

19.1 Além daquelas constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará a:

19.1.1. Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à execução do Contrato.

19.1.2. Efetuar regularmente o pagamento.

19.1.3. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do material, objeto desta contratação.

19.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas neste Edital.

19.1.5. Além das constante no subitem 9.2 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual.

20.2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

20.3. A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

20.4. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

20.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

20.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

20.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

20.8. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005:

- Inexecução total ou parcial do contrato.

- Apresentação de documentação falsa.

- Comportamento inidôneo.

- Fraude fiscal.

- Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

20.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

20.10. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 05 | 3,2% por dia |
|  | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
|  | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência; | 04 | 1,6% por dia |
|  | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de Cartão/ equipamento/software; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Manter credenciamento ou descredenciamento de estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do Contrato, por ocorrência(s); | 01 | 0,2% por dia |
|  | Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos credenciados por si, dos motivados por conta própria ou encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e por estabelecimento; | 01 | 0,2% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
|  | Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo estipulado; por dia e por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência; | 05 | 3,2% por dia |
|  | Efetuar a restauração do sistema e reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia; | 04 | 1,6% por dia |
|  | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
|  | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; | 03 | 0,8% por dia |
|  | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Disponibilizar os equipamentos, sistema, estabelecimentos credenciados, em numero mínimo, treinamento, suporte e demais necessários à realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência. | 02 | 04% por dia |
|  | Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por tipo e por ocorrência; | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fiscalizar e controlar, diariamente, a atuação da rede credenciada, por estabelecimento e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
|  | Credenciar estabelecimento por proposta própria ou encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
|  | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |
|  | Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
|  | Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede credenciada, por ocorrência e por dia. | 01 | 0,2% por dia |

*Incidente sobre o valor mensal do contrato.

20.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

20.12. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

20.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

20.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

20.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

20.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos.

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, com fundamento no art. 67, do Estatuto das Licitações, caberá à CONTRATANTE, que a seu critério, e por meio de servidor designado para as funções de Gestor e Fiscal, que deverá exercê-lo de modo amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

21.2. A fiscalização será realizada pela comissão devidamente nomeada pelas unidades de serviços da SESAU;

21.3. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.

21.4. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros em Relatório de Serviços.

22. DAS RESPONSABILIDADES

22.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou terceiros.

22.1.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA.

22.1.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

22.1.3. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução contratual, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO e da  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU/RO, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no Decreto nº. 12.205/2006.

24.2. O Pregoeiro ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da sessão pública.

24.3. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.4. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceita pelo  pregoeiro.

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador.

24.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico.

24.7. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de preços.

24.8. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da  Secretaria de Estado da Saúde - SESAU/RO a finalidade e a segurança da contratação.

24.9. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual.

24.10. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado.

24.11. Dos atos praticados, o sistema gerará Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os procedimentos e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

24.12. Aos casos omissos, serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade Competente, observados os preceitos de direito público e as disposições que se aplicam as demais condições constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.

24.13. É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por parte da CONTRATADA.

24.14. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos.

25. DO FORO

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 03 de Fevereiro de 2017.

MAIZA BRAGA BARBETO

Pregoeira Subs. CPL/DELTA/SUPEL/RO

Mat. 300134844

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

- IDENTIFICAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – SESAU/RO.

REQUISITANTE: Gerência Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – GAD/SESAU/RO visando atender as Unidades da Rede Pública Estadual de Saúde.

2. OBJETO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, de forma contínua, para atender as unidades da Rede Pública Estadual de Saúde as quais encontram-se divididas em: Hospital Regional de Extrema – HRE, Hospital Regional de Buritis – HRB, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP, Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II – HEPSJP/II, Assistência Médica Intensiva - AMI, Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, Laboratório de Fronteira – LAFRON, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON, Policlínica Osvaldo Cruz – POC, Centro de Diálise Ariquemes - CDA, Laboratório Estadual de Patologia e análises Clínicas - LEPAC por um período de 12(doze) meses.

2.1 DETALHAMENTO:

A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, consiste na realização de no mínimo todos os procedimentos  e periodicidades indicados e preceituados na P.M.O.C MODELO (Anexo III), remoção da sujidade, troca de peças, acessórios, e demais serviços de manutenção que assegurem um processo contínuo de funcionamento. Foi elaborado dois P.M.O.C's modelos, um destinado a áreas críticas, ou seja, de ambientes de alta complexidade (U.T.I/Centro Cirúrgico/Isolamento/CME,e etc) e outro para ambientes de baixa complexidade(setores administrativos, enfermarias, etc). As áreas  críticas possuem uma maior periodicidade, pois sua renovação de ar é menor, além disso, são áreas onde há uma maior quantidade de particulados no ambiente. Os serviços serão prestados na capital e interior do Estado de Rondônia, incluindo o fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução da demanda estabelecida em conformidade com a relação de equipamentos constante do Anexo I deste Termo de Referência.

Durante a execução do contrato, poderá haver inclusão de novos equipamentos (condicionadores de ar)  que a Secretária de Estado da Saúde do Estado de Rondônia venha a adquirir, observando-se a garantia do fabricante, bem como a exclusão em virtude de se tornarem inservíveis para o uso das Unidades Hospitalares.

2.2 DOS EQUIPAMENTOS  E DAS PEÇAS:

2.2.1 As especificações dos Condicionadores de Ar, encontram-se descritas no Anexo I. Tomou-se por base as informações fornecidas via memorando das Unidades Hospitalares e Laboratoriais contempladas neste Termo de Referência, através do Ofício n. 174/2016/GAD-AMI, Ofício n. 652/GAB/LACEN/2016, Ofício n. 953/GAB/CEMETRON, Ofício n. 187/2016/CDA, Ofício n. 0828/HRE/2016, Ofício n. 816/GM/GAB/HICD, Ofício n.39 LEPAC/SESAU, Ofício n. 373/GAB/HRB, Ofício n. 168/2016/GAB/POC, Memorando n. 322/NF/HBAP, Memorando n. 388/GAD/GAB/HEPSJP-II.

2.2.2 O estimativo de peças foi baseado no histórico de consumo do período de agosto de 2013 a agosto de 2014 referente ao processo 01.1712.01097-00/2011.

2.2.3 O estimativo de manutenções corretivas  foi baseado no histórico de manutenções do período de agosto de 2013 a agosto de 2014 referente ao processo 01.1712.01097-00/2011.

2.2.6 O presente Termo contempla a manutenção de 940 (novecentos e quarenta) Condicionadores de ar.

2.3 METODOLOGIA DOS SERVIÇOS:

2.3.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva objetivam o funcionamento pleno dos equipamentos, devendo ser executados em conformidade com a Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, Manual de Manutenção de Equipamentos da Rede de Frio do Ministério da Saúde - 2007, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR7256/2005, NBR13971/2014, NBR14679/2012) e especificações do fabricante dos equipamentos.

2.3.2 Manter um responsável técnico habilitado, com as seguintes atribuições:

- Elaborar, implantar e manter disponível na Unidade um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, contemplando no mínimo os itens e a periodicidade do PMOC Modelo sugerido (Anexo III). Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades a ser desenvolvida, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesse, conforme especificações contidas no Anexo I do Regulamento Técnico da Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde e NBR 13971/14 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

- Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta deste serviço.

- Manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

- Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes.

- O PMOC deverá ser implantado no prazo máximo de 30 (Trinta) dias após assinatura contratual, acompanhado da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica).

2.3.3 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluirão a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, aferição e limpeza dos equipamentos, conforme cada caso, bem como as orientações à Contratante acerca da utilização normal e adequada dos mesmos.

2.3.4 Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários e suficientes à plena execução dos serviços correrão à conta da Contratada, incluindo-se a troca dos filtros secadores, a recarga ou a troca do gás refrigerante, quando necessárias para o funcionamento dos aparelhos, sem ônus para a Contratante.

2.3.4.1 O gás refrigerante só será cobrado quando o equipamento apresentar vazamento, ou falha com perda total ou parcial do gás, sendo que deverá ser complemento de  uma manutenção corretiva.

2.3.4.2 Caso a perda do gás seja por falha na manutenção anterior (conexões folgadas/capilar furado entre outros) ou devido a má instalação, será sem ônus a contratada.

2.3.5 Os procedimentos básicos para realizar a manutenção dos condicionadores de ar, onde deverá retirar a condensadora bem como a evaporadora, deverá seguir os seguintes passos:

Inicialmente deverá ser recolhido o gás refrigerante, para isso a empresa poderá utilizar a recolhedora de gás, ou realizar o procedimento abaixo:

1- Conectar  o analisador de pressão ("manifold") na válvula de serviço da unidade externa (condensadora), ligar o equipamento.

2- Fechar a linha de líquido (linha alta- tubulação menor diâmetro), na válvula de serviço  com o auxílio de uma chave sextavada.

3- A pressão irá abaixar até ficar negativa.

4- Fechar a válvula da linha de vapor (linha baixa - tubulação maior diâmetro), desligar o condicionador de ar.

Após esse procedimento, poderá desconectar as tubulações e retirar o equipamento. 	Caso o equipamento apresente defeito, ou seja, o compressor não liga, deverá ser verificado se o mesmo está queimado. Se estiver queimado,  obrigatoriamente deverá ser utilizado a recolhedora de gás e um cilindro para armazenamento do gás refrigerante. Se for diagnosticado que o compressor não apresenta falha, deverá ser verificado a parte  elétrica/eletrônica,  e o gás recolhido  deverá ser reutilizado.

Nunca poderá ocorrer a mistura dos gases refrigerantes, R-22/R410A/R407C entre outros amplamente utilizados”. Por isso após cada serviço a recolhedora deve ser limpa com a passagem do fluido  especifico, para que possa ser utilizada posteriormente com outro gás.

Após a retirada, deverá tomar cuidado com a condensadora, pois sempre deverá ser carregada ou transportada na posição vertical, caso o equipamento tombe ou sofra uma queda deverá aguardar um período de aproximadamente 2 (duas) horas para realizar a instalação, sendo que todo equipamento deverá estar protegido para evitar danos.

Caso fique a tubulação de cobre na alvenaria, a mesma deverá ser "lacrada", com fita ou qualquer outro material, evitando a entrada de corpo estranho, insetos e sujeira na tubulação.

Após a manutenção preventiva, incluindo a higienização/sanitização, o condicionador deverá ser reinstalado, seguindo os procedimento similares a instalação:

1- Montar a condensadora e evaporada em suas posições, limpeza interna da tubulação de cobre (caso necessário) e conectar na rede friogência e rede elétrica, realizar o vácuo, com equipamento especifico, utilizando a válvula de serviço.

2- Após vácuo, recolocar o gás retirado, caso o gás apenas tenha sido recolhido na condensadora, abrir a linha de líquido (linha alta- tubulação menor diâmetro), na válvula de serviço  com o auxílio de uma chave sextavada.  Caso seja necessário o complemento de gás,  a empresa deverá medir com uma balança digital o recipiente que contenha o gás,  após a carga realizar outra medição, a diferença  entre as duas medições será a que foi colocada na máquina.

3- Abrir a válvula da linha de vapor (linha baixa - tubulação maior diâmetro), desligar o condicionador de ar.

4- Ligar o condicionador e realizar os testes (temperatura/ drenagem/ ruídos/ vibrações /vazamentos).

2.4 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

2.4.1 Caracteriza-se por todas as atividades técnicas e administrativas destinadas a manter os equipamentos da Unidade contemplada neste termo de Referência em perfeito estado de funcionamento e conservação, bem como prolongar a vida útil dos mesmos.

2.4.2 Na manutenção preventiva, a CONTRATADA devera apresentar o Plano de Manutenção, no qual, além das rotinas de manutenção a serem desenvolvidas, deverá constar, obrigatoriamente, a composição da equipe de Serviço, e a função a ser exercida por cada um dos integrantes.

2.4.3 Caso a CONTRATANTE julgue necessário adequar o Plano de Manutenção, os ajustes deverão ser realizados pela CONTRATADA em até cinco dias úteis.

2.4.4 O Cronograma de Manutenção Preventiva deverá ser entregue ao Fiscal do Contrato até o 5° dia útil de cada mês, contendo:

- Descrição dos serviços que serão realizados;

- Data da realização dos serviços;

- Turno em que serão executados os serviços;

- Funcionários responsáveis pela execução;

- Relação dos materiais que serão utilizados;

2.4.5 Para prestação dos serviços de manutenção preventiva, deverão ser observados os manuais e orientações técnicas específicas dos equipamentos e instalações, bem como as normas vigentes sobre o assunto, além das determinações da CONTRATANTE.

2.4.6 A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada pela CONTRATADA compondo-se dos serviços e periodicidades mínimas previsto no Plano de Manutenção (Anexo II) e PMOC MODELO (Anexo III). A empresa contratada deverá elaborar um PMOC e este deve ser aprovado pela CONTRATANTE.

2.5 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:

2.5.1 Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, quando houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças e componentes ou para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer equipamentos.

2.5.2 As Manutenções Corretivas serão cobradas por Chamado Técnico e deverão ser realizadas sempre que houver necessidade, mediante recebimento de Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos.

2.5.3 Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontra(m)-se instalado(s), exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do CONTRATANTE.

2.5.4 Todas as peças substituídas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, não sendo aceito peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas,

2.5.5 As peças quando substituídas, deverão ser entregues à CONTRATANTE, após o conserto do equipamento.

2.5.6 Caso necessário, para perfeita execução dos serviços, caberá a CONTRATADA desmontar, transportar e remontar, as suas expensas, os equipamentos que necessitem ser reparados fora das dependências da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá dispor de oficina adequada para os consertos.

2.5.7 As despesas referentes à mão-de-obra e transporte de equipamento até a oficina (ida e volta), quando se fizer necessário, bem como o risco decorrente desta operação, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

2.5.8 Os serviços de manutenção corretiva dar-se-ão por solicitação da CONTRATANTE, devendo tal correção ser efetuada mediante solicitação feita através de telefone para chamada de emergência, disponibilizado pela empresa contratada;

2.5.9 Após os serviços de manutenção corretiva ter sido realizado, as instalações serão testadas na presença do Fiscal do Contrato da CONTRATANTE.

2.5.10 A CONTRATADA não poderá executar serviços que impliquem em paralisação ou remoção do equipamento, ou que possam afetar as características estéticas e estruturais do equipamento e/ou do prédio, sem a prévia e formal anuência da CONTRATANTE.

2.5.11 A empresa deverá ser responsável pela retirada dos condicionadores, sem ônus a contratante, sempre que a manutenção não for viável e solicitação do fiscal, toda as solicitações deverão ser formalizadas pelo fiscal a contratante.

2.5.12 O fiscal do contrato deverá analisar a viabilidade das manutenções corretivas, considerando a depreciação do equipamento e os custo da manutenção, para realizar a aprovação da manutenção corretiva.

2.5.13 Os serviços de manutenção corretiva, decorrente de falha na manutenção preventiva verificada pela equipe de fiscalização, não terá ônus a contratante, sendo que todo custo, mão de obra e peças serão por conta da contratada.

2.5.14 Na tabela abaixo estão listados alguns serviços de corretiva. Sendo importante frisar que outros serviços não contemplados na tabela poderão ser necessários, visto que é impossível prever todos os casos ou mesmo quando eles ocorrerão.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1 | Serviço de troca de capacitor de compressor. |
| 2 | Troca de capacitor do ventilador da condensadora. |
| 3 | Troca de capacitor do ventilador da evaporadora. |
| 4 | Serviço de carga gás ocorrida por falha no equipamento. |
| 5 | Serviço de troca de compressor. |
| 7 | Serviço de troca de hélice. |
| 8 | Serviço de troca de filtro de ar. |
| 9 | Serviço de troca de placa eletrônica. |
| 10 | Serviço de troca de placa receptora. |
| 11 | Serviço de troca de turbina. |
| 12 | Troca de ventilador da condensadora. |
| 13 | Troca de ventilador da evaporadora. |

2.6 DOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.6.1 A CONTRATADA fornecerá todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos serviços, em quantitativos e qualitativos e de acordo com as legislações atuais;

2.6.2 A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir em pacientes ou empregados da CONTRATADA, ou ainda em terceiros;

2.6.3 A CONTRATADA promoverá e exigirá conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

2.7 DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS:

2.7.1 Constatada a necessidade de substituição de peças nos equipamentos, seu fornecimento e instalação obedecerão às seguintes etapas:

2.7.1.1 Emissão de relatório circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o defeito apresentado e as peças que necessitam ser substituídas com seus respectivos orçamentos;

2.7.1.2 Ratificação pelo Fiscal de Contrato ou pelo Diretor (a) da Unidade, da necessidade de substituição das peças indicadas no relatório circunstanciado apresentado pela CONTRATADA;

2.7.1.3 Instalação das peças pela CONTRATADA.

2.7.2 Caso as peças não estejam previstas no Termo de Referência (Anexo IV), deverá ser adquirida pela CONTRATADA, após apreciação, aprovação e autorização dos orçamentos indicativos dos respectivos custos pelo Fiscal do Contrato ou pelo Diretor da Unidade de Saúde, não sendo aceitas peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas e da melhor qualidade existente no mercado, a empresa deverá apresentar comprovação (orçamentos) que o preço é vigente no mercado.

2.7.3 As peças deverão ser entregues no menor tempo possível após autorização da CONTRATANTE, onde não havendo possibilidade de atendimento dentro do prazo estipulado, terão novo prazo limite fixado pela CONTRATADA, mediante justificativa expressa.

2.7.4 A CONTRATADA deverá apresentar , no mínimo, 03 (três) cotações, visando a melhor vantagem para a Administração Pública.

2.7.5 O fiscal poderá, caso considere necessário, realizar pesquisa própria de preço. Caso os preços apresentados pela contratada sejam superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a efeito pelo Fiscal do Contrato, a CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor.

2.7.6 As peças empregadas nos serviços de manutenção corretiva serão pagos à CONTRATADA por meio do regime de reembolso, pelo custo de aquisição. A CONTRATANTE, portanto deve assegurar que o preço praticado esteja de acordo com o mercado.

2.7.7 As peças e demais componentes, quando substituídos, deverão ser integralmente entregues ao Fiscal do Contrato, após o conserto dos equipamentos e ainda discriminar, quando da emissão das Notas Fiscais, as peças efetivamente substituídas em cada equipamento, para efeito de contagem do prazo de garantia referente às peças de reposição.

2.7.8 A empresa deverá informar no relatório o prazo de garantia da peça.

2.7.9 O custo das peças na manutenção corretiva não poderá exceder a 50% do valor patrimonial do condicionador de ar.

2.8 DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.8.1 A CONTRATADA identificará todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;

2.8.2 A CONTRATADA manterá todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica e de acordo com as resoluções vigentes, quanto ao nível de ruído (barulho) produzido por tais equipamentos, em caso dos mesmos produzirem ruídos em excesso que venham a perturbar os servidores, pacientes e acompanhantes.

2.8.3 A CONTRATADA observará a conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios das instalações objeto da prestação de serviços.

2.9 DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS:

2.9.1 A Contratada deverá apresentar a Contratante juntamente com a nota fiscal dos serviços, relatório mensal dos serviços, assinado pelo responsável técnico da empresa, e o técnico que realizou o serviço, juntamente com o PMOC e o cronograma.

2.9.2 A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, “Relatório de Execução dos Serviços Realizados” do período, dentre outras informações, onde deverá constar:

a) Descrição sumária do(s) equipamento(s) consertado e/ou revisado(s) constando marca(s)/modelo(s), nº de tombamento patrimonial;

b) Data, hora de inicio e termino dos serviços;

c) Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados e/ou revisados;

d)  Informações sobre peças substituídas;

e)  Constar estas informações na ficha de manutenção do equipamento.

f) Análise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos.

2.9.3 Caso não haja ocorrência deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências’’

2.9.4 Todos os serviços executados serão anotados na ficha de Manutenção do equipamento que deverá ficar na unidade (Anexo VII). A empresa deverá realizar o levantamento bem como elaborar e manter em dia a ficha de cadastramento individual de equipamentos (Anexo VI), está deverá ser entregue ao fiscal no máximo após 10 (dez) dias do início do contrato que possuirá histórico individual a ser acompanhado e fiscalizado pela CONTRATANTE.

2.10 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS:

2.10.1 Todos os colaboradores da contratada deverão estar munidos de Uniformes e EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme NR 06.

2.10.2 O EPIs deverão ser imediatamente substituídos sempre que expirar os respectivos prazos de validade ou apresentarem defeitos/danos que possibilitem riscos aos colaboradores.

3. JUSTIFICATIVA:

A Contratação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em condicionadores visa assegurar a prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com substituição de peças e acessórios de aparelhos de ar condicionado, através de ações de natureza continuada, proporcionando a utilização regular dos equipamentos, evitando que a depreciação natural dos bens comprometa o rendimento dos mesmos. Os serviços correspondem ainda à necessidade de garantir bem estar aos servidores, visitantes e usuários das Unidades contempladas neste Termo de Referência.

Segundo a Portaria n° 3.523, de 28/08/98 a qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e sua ampla utilização no país, em função das condições climáticas, levaram as autoridades competentes à preocupação com a saúde, bem-estar, conforto, produtividade e absenteísmo relativos ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relação com a variável qualidade de vida, considerando que a qualidade do ar de interiores, em ambientes climatizados é determinante para a Síndrome dos Edifícios Doentes que consiste no surgimento de sintomas que são comuns à população em geral, mas que, numa situação temporal, pode ser relacionado a um edifício em particular. A definição de instalações inadequadas, operação e manutenções precárias dos sistemas de climatização favorecem a ocorrência e o agravamento de problemas de saúde.

Considerando a questão sanitária e a real e necessária manutenção dos aparelhos de ar condicionado desta SESAU/RO, a fim de se evitar a queima dos aparelhos e garantir um regular funcionamento, permitindo a realização dos serviços pelos servidores; e, ainda, observando o clima da região, o qual apresenta forte calor, torna-se passo imediato e fundamental para efetuar a mencionada contratação, a elaboração do respectivo termo de referência e realização de licitação e aprovação.

Diante da decisão de anulação do Pregão Eletrônico n° 184/2015, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, de forma contínua, para atender as unidades da Rede Pública Estadual de Saúde.

Considerando ainda que tal decisão foi pautada nas recomendações emanadas pelo TCE-RO em sua Decisão Monocrática DM-GCBAA-TC 00069/16, onde opinam pela anulação do certame, face às irregularidades na habilitação e prestação dos serviços corretivos.

Portanto a contratação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é imprescindível para garantir o funcionamento dos equipamentos em perfeitas condições e manter a salubridade do ar no ambiente refrigerado nas Unidades  Hospitalares.

4. EXECUÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.1.1 A CONTRATANTE no uso de suas atribuições legais nomeou Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da área requisitante o servidor que possui conhecimento técnico do objeto da contratação e designado pelo Secretario de Estado da Saúde mediante Portaria de n° 0792-2013/GAB/SESAU, 0114-2014/GAB/SESAU e 0662-2016/GAB/SESAU para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissão de recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP nº 02/2008, art. 67, Lei 8.666/93 e acórdão nº. 4/2006 - TCU).

4.1.2 A prestação dos serviços deverá estar dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, peças, acessórios, componentes eletrônicos, materiais, utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pelas boas técnicas, normas e legislação vigente e em quantidades necessárias à boa execução dos serviços;

4.1.3 Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante;

4.1.4 A fiscalização pela CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento;

4.1.5 A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato;

4.1.6 A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

  - LOCAIS DE ATENDIMENTO:

4.2.1 Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE.

● Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD: RUA BENEDITO BRITO DE SOUSA, Nº 4045, BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO. / FONE.(69) 3216-5737/3216-5762.

● Hospital Regional de Buritis – HRB: RUA VALE DO PARAISO, 2.340, SETOR 03, CEP 78.967-800, FONE (69) 3238-2408/2406.

● Hospital Regional de Extrema – HRE: RUA ABUNÃ, 308, CENTRO, CEP 78.928-000, FONE (69)3252-1502.

● Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 3766 – BAIRRO: INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO. FONE (69) 3216-5706/5498;

● Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II – HEPSJP/II: AV. CAMPOS SALES, Nº

530 – BAIRRO: NOVA FLORESTA, PORTO VELHO/RO/ FONE.(69) 3216-5404;

● Assistência Médica Intensiva -AMI, SITUADA NA RUA GERALDO SIQUEIRA, ESQUINA COM THOMAS EDSON, Nº 4997, NO BAIRRO CIDADE NOVA.

● Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN: AV. ANITA GARIBALDI, 4230, BAIRRO COSTA E SILVA. FONE (69) 3216-5300/5305;

- Laboratório de Fronteira – LAFRON: AVENIDA PEDRO ELEOTÉRIO S. DA SILVA, 1423, SAMANDARI, GUAJARÁ MIRIN/RO

● Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON: AV. GUAPORÉ, Nº 415 – BAIRRO: LAGOA, PORTO VELHO/RO. FONE (69) 3216-5472/3216-5410;

● Policlínica Oswaldo Cruz – POC: Av. Governador Jorge Teixeira, n° 3862, Bairro Industrial, CEP. 76.821-092, Porto Velho/RO

● Laboratório Estadual de Patologia e análises clínicas - LEPAC: Av. Governador Jorge Teixeira, 3862 - Bairro Industrial - CEP. 76821-096.

- Centro de Diálise Ariquemes - CDA:  Av. Capitão Silvio, 3578, Setor Institucional.

4.3 GARANTIA CONTRATUAL:

- 4.3.1No momento da convocação com vistas à celebração do contrato, para fiel execução dos compromissos aqui ajustados a CONTRATADA prestará prévia garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, como previsto no art. 56 da lei 8.666/93;

- 4.3.2 A garantia acima citada deverá ser apresentada ao setor de contratos desta SESAU, no momento da convocação da empresa vencedora com vistas a celebração do contrato.

- 4.3.3 A caução prestada pela contratada será restituída apos o término do contrato com a devida atualização do valor, desde que seja realizada mediante deposito em espécie (art. 56 § 4° da lei 8666/93).

4.4 VIGÊNCIA CONTRATUAL:

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública, limitada há sessenta meses, desde que haja interesse de ambas as partes. (Inciso II, do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93).

4.5 PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O prazo para início dos serviços será de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação, assinatura contratual e emissão da ordem de serviço.

4.6 RESCISÃO CONTRATUAL:

Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no Art. 77 e 78 da lei 8.666/93, podendo a mesma ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições do Art.79 da referida lei.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos Art. 77 à 80 da lei 8.666/93.

4.7 GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS:

4.7.1 Os serviços executados da manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima de:

a) SERVIÇO: 03(três) meses;

b) PEÇAS: Deverá atender a garantia do fabricante, o período de garantia da peça, deverá estar explicita no relatório de manutenção.

c) COMPRESSOR: 01(um) ano.

4.7.2 As peças substituídas deverão ser necessariamente devolvidas à contratante – Fiscal do Contrato.

4.8 PRAZOS DE ATENDIMENTO:

4.8.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA, onde os equipamentos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do Contratante, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para esta.

4.8.2 As visitas de manutenção preventiva deverão ser efetuadas em dias úteis, dentro do horário de expediente do Contratante, ou seja, de 2ª a 6ª feira, das 7:30h às 17:30h, conforme agendamento do Cronograma, este apresentado e aprovado pela unidade no inicio da prestação do serviço,  desde que não acarretem riscos ao funcionamento e à segurança da Contratante, ou em fins de semana, desde que, neste caso, haja a concordância da direção da unidade.

4.8.3 A manutenção corretiva será efetuada a partir da chamada de emergência, após a ocorrência de falha em equipamento. Deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (duas) horas após a solicitação independente de dia e horário, eliminando o defeito, ou comunicando à área competente os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento do referido prazo;

4.8.4 No caso de aceitação das justificativas comunicadas, de que trata o item anterior, a Contratada deverá obrigatoriamente informar à Contratante o prazo máximo que ensejará tal manutenção, e, sendo este superior a 06 (doze ) horas, se obrigará, ainda, a disponibilizar equipamento similar instalado nas dependências da Contratante, em substituição provisória, quando o defeito impedir o funcionamento do equipamento e a Administração identificar prejuízo das atividades do órgão ou à saúde e bem-estar de seus clientes internos e externos.

4.8.5 Havendo necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá realizar o reparo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, seja no local onde estão instalados os equipamentos ou em oficina, a contar da aprovação do serviço pelo fiscal do contrato.

4.9 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, de acordo com o Guia de Fiscalização de Contratos (Anexo V).

5. PAGAMENTO:

O valor mensal da contratação corresponderá ao ressarcimento dos serviços efetivamente prestados pela contratada na manutenção dos equipamentos, de acordo com o relatório de manutenção apresentadas no mês, acrescido do valor relativo às peças e acessórios fornecidos, elencados no bojo do documento fiscal, detalhadamente. O pagamento deduzirá da respectiva Nota de Empenho Estimativa apenas a parcela relativa aos serviços e peças realmente reconhecidos como prestados no mês, deduzindo-se as glosas não solucionadas no mesmo período.

Para fins de pagamento a empresa deverá apresentar notas fiscais distintas para serviços (manutenção preventiva e corretiva) e reposição de peças, de acordo com as ordens de serviço apresentadas.

O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

II - da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

IV – Relatório das manutenções realizadas, contemplando a descrição dos serviços, e dos itens substituídos.

O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência contratual.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, as certidões também podem ser as Positivas com Efeito de Negativa, e verificadas nos sítios eletrônicos.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

As despesas com a execução dos serviços correrão neste exercício por conta da seguinte programação orçamentária:

- Fonte de Recurso: 0100

- Projeto Atividade: 2087,4009,4010

- Elemento de Despesas: 33.90.39 e 33.90.30

7. ESTIMATIVA DE DESPESA:

O valor estimado para a pretensa contratação será determinado pela pesquisa de preços que será efetuada no mercado pelo Gerência de Pesquisas e Cotações de Preços/GEPEAP da Superintendência Estadual de Compras e Licitações/SUPEL.

8. SANÇÕES:

8.1 Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual.

8.2 Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

8.3 A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

8.4 A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

8.5 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

8.6 De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

8.7 A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

8.8 São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005:

- Inexecução total ou parcial do contrato;

- Apresentação de documentação falsa;

- Comportamento inidôneo;

- Fraude fiscal;

- Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

8.9 As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

8.10 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 05 | 3,2% por dia |
|  | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
|  | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência; | 04 | 1,6% por dia |
|  | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de Cartão/ equipamento/software; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Manter credenciamento ou descredenciamento de estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do Contrato, por ocorrência(s); | 01 | 0,2% por dia |
|  | Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos credenciados por si, dos motivados por conta própria ou encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e por estabelecimento; | 01 | 0,2% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
|  | Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo estipulado; por dia e por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência; | 05 | 3,2% por dia |
|  | Efetuar a restauração do sistema e reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia; | 04 | 1,6% por dia |
|  | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
|  | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; | 03 | 0,8% por dia |
|  | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Disponibilizar os equipamentos, sistema, estabelecimentos credenciados, em numero mínimo, treinamento, suporte e demais necessários à realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência. | 02 | 04% por dia |
|  | Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por tipo e por ocorrência; | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fiscalizar e controlar, diariamente, a atuação da rede credenciada, por estabelecimento e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
|  | Credenciar estabelecimento por proposta própria ou encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
|  | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |
|  | Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
|  | Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede credenciada, por ocorrência e por dia. | 01 | 0,2% por dia |

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

8.11 As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.12 Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

8.13 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

8.14 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

8.15 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.16 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

8.17 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9. OBRIGAÇÕES:

9.1. DA CONTRATADA:

9.1.1 Indicar o profissional responsável técnico (apresentado na habilitação), caso apresente profissional diferente do apresentado na habilitação, este deve possuir acervo igual ou superior ao indicado na habilitação. Profissional  devidamente habilitado e capacitado para elaborar o plano de manutenção, supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de EPI’s e produtos químicos;

9.1.2 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

9.1.3 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com fotografia recente e provendo-os com equipamentos de proteção individual – EPI’s;

9.1.4 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 horas após notificação formal, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela administração;

9.1.5 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à boa realização dos serviços objeto da contratação;

9.1.6 Responsabilizar-se por danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros causados por negligência ou imperícia de seus funcionários;

9.1.7 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela CONTRATADA;

9.1.8 Manter-se durante a execução do objeto, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.9 Em nenhuma hipótese, veicular publicidade acerca dos serviços executados ao CONTRATANTE, a não ser que haja prévia e expressa autorização.

9.1.10 A CONTRATADA fica obrigada a fornecer todas e quaisquer informações necessárias no prazo Máximo de 24 horas a Secretaria Estadual de Saúde sempre que solicitado;

9.1.11 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.1.12 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;

9.1.13 Responsabilizar-se por todos os custos referentes a frete, impostos e taxas resultantes da execução do objeto contratado.

9.1.14 Orientar a CONTRATANTE quanto ao melhor uso dos equipamentos.

9.1.15 Fornecer a CONTRATANTE as formas de contato, como email e telefones da CONTRATADA.

9.1.16 A empresa CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças, de modo a mantê-los em eficaz e plena capacidade operacional, ajustados e em condições de funcionar com segurança.

9.1.17 Os materiais de reposição e de consumo necessários, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessários para todo o processo de manutenção preventiva e corretiva deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, de acordo com as Legislações Vigentes e sem custo algum para CONTRATANTE.

9.1.18 A empresa CONTRATADA deverá dispor de corpo técnico próprio, com experiência na área do objeto deste contrato, necessários para a execução dos serviços;

9.1.19 A CONTRATADA deverá assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução dos serviços;

9.1.20 A contratada deverá efetuar a Instalação de novos equipamentos (condicionadores de ar) que a Secretária de Estado da Saúde de Rondônia venha a adquirir, e ainda remanejar os equipamentos existentes caso necessário, o remanejamento deverá ser precedido de uma manutenção preventiva.

9.1.21 A CONTRATADA deverá permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização, auditoria interna e externa durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

9.1.22 Atender manutenção preventiva conforme estabelecido no cronograma elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante;

9.1.23 Atender garantias dos serviços de manutenção corretiva de pelo menos 03 (três) meses;

9.1.24 Dentro do prazo de garantia de peças e serviços, a CONTRATADA deverá atender a solicitação de manutenção, de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE;

9.1.25 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como pelas despesas diretas e indiretas necessárias à boa realização dos serviços objeto da contratação; Devendo ainda arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus funcionários no recinto da CONTRATANTE;

9.1.26 Responder por quaisquer extravios, danos ou prejuízos causados às instalações, imóveis, equipamentos e a outros bens de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros devido a negligência ou imperícia de seus funcionários, responsabilizando-se pelas indenizações respectivas, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do Contrato.

9.1.27 As despesas referentes a todos os materiais a serem utilizados nos serviços de manutenção correrão as expensas da CONTRATADA, inclusive o deslocamento às dependências da mesma, visando à execução dos serviços.

9.1.28 A aquisição de materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios, recursos humanos e demais insumos inerentes a execução é de responsabilidade da CONTRATADA. A aquisição deverá ser feita em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.1.29 Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as áreas de trabalho sob a sua responsabilidade;

9.1.30 A Contratada deverá entregar relatório a cada realização de serviço, juntamente com a nota fiscal. O relatório deverá contemplar a manutenção realizada (descrição dos serviços), itens substituídos

9.1.31 OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA CONSTANTES NA SÚMULA Nº. 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, INSTRUÇÃO NORMATIVA NºS. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02/2009 DO MPOG, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS IN’S 03, 04, 05 E 7/2009, CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA-TAC Nº. 0405/2010 – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

9.1.31.1 Em razão da súmula nº. 331 do Tribunal Superior do Trabalho para garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas advindas deste contrato, os valores  provisionados para pagamento das férias acrescido de 1/3 constitucional, 13º salário e rescisão contratual  poderão  ser  depositados  pela Administração  em  conta  vinculada  específica,  que somente  será  liberado  para  o  pagamento  direto  dessas  verbas  aos  trabalhadores,  em conformidade com o disposto no Anexo VII da Instrução Normativa nº. 02/2009 do MPOG, com as alterações introduzidas pelas IN’s 03, 04 e 05/2009, nas seguintes condições:

a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos;

b) parcialmente, pelo valor correspondente as férias, aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;

c) parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias proporcionais e à  indenização  compensatória,  porventura  devida  sobre  o  FGTS,  quando  da demissão de empregado vinculado ao contrato;

d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;

e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

9.1.31.2 Estes faturamentos somente serão aceitos mediante apresentação dos comprovantes/recibos originais de pagamento acompanhados de cópia autenticada ou cópia simples que será autenticada por servidor.

9.1.31.3 Nos termos do inciso II do artigo 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008, alterada pela Instrução Normativa nº03 de 15/10/2009, IN 04 de 11/11/2009, IN 05 de 8/12/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Contratada autoriza a contratante a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da Contratada, observada a legislação específica.

9.1.31.4 Nos termos do inciso IV do artigo 19 da Instrução Normativa nº. 02/2008, alterada pela Instrução Normativa nº03 de 15/10/2009, IN 04 de 11/11/2009, IN 05 de 18/12/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Contratada autoriza a Contratante a fazer o desconto na nota fiscal e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha  no  cumprimento  dessas  obrigações  por parte da Contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.1.31.5 Os efeitos financeiros deste contrato iniciar-se-ão na data da Ordem de Início das Atividades.

9.1.31.6 A SESAU irá verificar, quando da rescisão contratual, o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que  ocorra  a  interrupção  do contrato de trabalho;

a) até que a contratada comprove o disposto neste parágrafo, a Contratante deverá reter a garantia prestada.

Em caso de não comprovação pela Contratada do pagamento de salários dos seus empregados e encargos trabalhistas, fica a Contratante autorizada a adotar as providências necessárias para garantir o efetivo cumprimento das obrigações.

9.1.32 DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.

9.1.32.1 A nota fiscal, deverá obrigatoriamente, vir acompanhada dos documentos abaixo  relacionados  correspondentes  à  última  competência  vencida,  ou  seja, conforme prazos estipulados pela legislação trabalhista e previdenciária:

a) Cópia da Guia de Recolhimento por Tempo de Serviço (GRF), com autenticação mecânica ou acompanhado do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

b) Cópia da Guia de Previdência Social (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;

c) Cópia da Relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE);

d) Cópia da Relação dos Tomadores/Obras (RET);

e) Cópia da Folha Analítica dos Trabalhadores do mês da última competência vencida;

f) Cópia de protocolo de Envio de Arquivos emitida pela conectiva social (GEFIP).

9.1.32.2 A contratada, quando solicitada, deverá encaminhar, em até 15 (quinze) dias corridos da solicitação formal da Contratante os seguintes comprovantes:

a) Cópia das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST);

b) Comprovante individualizado de pagamento dos salários;

c) Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: RAIS (anual) e CAGED, quando houver admissão e/ou demissão de funcionário;

d) Comprovante individualizado de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, etc.), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho;

e) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado;

f) Outros documentos que comprovem a regularidade trabalhista e fiscal da Contratada.

9.1.32.3 Mensalmente, para todos os empregados admitidos, a Contratada deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada:

a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF;

b) CTPS dos empregados admitidos;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços;

d) Comprovantes de entrega dos Uniformes/EPI;

d.1) A quantidade de Uniformes/EPI a ser entregue a cada funcionário deverá ser  igual ao proposto na planilha de custos.

9.1.32.4 A Contratada deverá encaminhar no último mês da prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), a documentação relacionada abaixo, sendo que os mesmos deverão estar acompanhados de cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais para conferência pelo servidor que as receber:

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;

c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido;

d) Quando o empregado da Contratada, alocado na SESAU, for transferido a outro cliente, sem que haja rescisão de seu contrato de trabalho, esta circunstância deverá ser comunicada e demonstrada perante a Contratante para se desincumbir da obrigação.  Não o fazendo, presumir-se-á o descumprimento da obrigação contida no presente parágrafo.

9.1.32.5 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior inclusive quando do término da vigência do presente contrato.

9.1.32.6 As inconsistências ou dúvidas, verificadas nas documentações entregues relacionadas nas letras anteriores, terão o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da solicitação de diligência pela Contratada, para serem formal e documentalmente esclarecidas, sob pena de aplicação das penalidades contratuais e legais cabíveis.

9.1.32.7 Uma vez recebida à documentação mencionada, o servidor responsável pela conferência deverá apor a data de entrega e assiná-la.

O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da Contratada em situação  irregular perante as obrigações  fiscais,  trabalhistas e previdenciárias implicarão  rescisão  contratual,  sem  prejuízo  da  aplicação  das  penalidades  e  demais cominações legais.

9.2. DA CONTRATANTE:

9.2.1 Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços permitindo livre acesso aos locais dos mesmos, dentro dos horários estipulados;

9.2.2 Comunicar imediatamente à Contratada, se houver alguma irregularidade;

9.2.3 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no Termo de Referência;

9.2.4 Promover, por meio do Fiscal do Contrato, o acompanhamento, a fiscalização e o recebimento da execução dos serviços.

9.2.5 Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência, devendo recusar a parcela de má qualidade, ou que esteja em desacordo com as normas ou descrições;

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA:

a)Apresentação de pelo menos um Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme delimitado abaixo:

a1. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem todos os serviços referente ao(s) lote(s) os quais o licitante esteja participando.

a2. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo em contrato para atender com pelo menos 30 % (trinta por cento) do quantitativo anual previsto para o lote que a licitante irá participar.

a3. Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços com as especificações demandadas no objeto deste termo, pelo período mínimo de  180 (cento e oitenta) dias de atuação. Justifica-se o prazo devido a periodicidade  das manutenções ser em média 3 meses.

b. Registro/inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região da Sede da Empresa.

c)Apresentar Declaração Formal de que no momento da assinatura do contrato entregará:

c.1) Declaração formal de sua disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

c.3) Para licitantes que possuem sede fora de Rondônia será exigido visto do CREA-RO na respectiva Certidão de Registro. (Resolução nº 336, de 27 de Outubro de 1989 e Resolução nº 247, de 16 de Abril de 1977)

10.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

a) Apresentar  o profissional responsável técnico,  habilitado com atribuições no sistema CREA/CONFEA, condizentes com as manutenções dos equipamentos estipuladas neste Termo de Referência, apresentando Acervo Técnico Registrado no Conselho de Classe para execução de serviços condizente com o objeto licitado (Manutenção de Condicionador de ar, de expansão direta, tipo mini split,  com capacidade similar);

b)Apresentar declaração formal de que no momento da assinatura do contrato irá:

b.1) Apresentar cópia autenticada da ficha de registro de empregado, ou, em caso de autônomo, o competente Contrato de Trabalho, com firma reconhecida em cartório e registrado no órgão competente. Para dirigentes de empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembléia em que se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do Contrato Social;

b.2)	O(s) profissional(eis) responsável(eis) pelos serviços, deverá(ao) comprovar a sua regularidade junto ao CREA, através da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física.

11. DA DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

11.1. A Vistoria Técnica será facultativa, a finalidade é obter uma melhor visualização do cenário futuro quando da execução dos serviços e ainda para que os interessados possa subsidiar suas informações quando da elaboração de suas planilhas de custos. A vistoria poderá ser realizada qualquer dia útil, nos locais da prestação dos serviços, até o último dia útil que anteceder ao dia marcado para a abertura do Processo Licitatório (primeiro dia útil anterior ao da abertura da licitação);

11.2 O interessado (a) deverá comparecer na Direção da Unidade Hospitalar, horários: das 7:30h ás 13:30h, para o devido agendamento de Visita.

11.3 As empresas participantes da licitação deverão apresentar declaração de ciência, quanto ao conhecimento das condições dos equipamentos e execução dos serviços, não sendo aceito quaisquer questionamentos futuro referente a dificuldades técnicas na realização dos serviços.

12. LEGISLAÇÃO APLICADA:

A contratação dos serviços obedecerá às seguintes Legislações no que couber:

- Leis Federais nº: 8.666/93 e 10.520/02;

- Decretos Federais: 3.555/2000 e 5.450/2005;

- NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual

- Portaria Nº. 3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saúde.

- NBR 13.971/2014 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção programada.

- NBR 14.679/2001 - Sistemas de Condicionamento de ar e Ventilação – Execução de Serviços de Higienização.

- Resolução RE 9 de 16/01/2003, da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

- Resolução CONAMA N° 3 de 28/06/90

- Resolução - RE n º 176, de 24 de outubro de 2000.

13. DA PROPOSTA:

A proposta deverá constar o preço, expressos em moeda corrente nacional, nele incluídas todas  as despesas/custos com materiais, ferramentas, mão de obra, impostos, taxas, seguro, frete, transporte, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer. Por não tratar de dedicação exclusiva fica a critério da contratante estabelecer o modelo de planilha de custos, de modo que permita obter os detalhamentos necessários.

14. JULGAMENTO DA PROPOSTA:

Considerando que esta Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – SESAU/RO visa a economia de escala, a praticidade, atratividade e racionalidade. Foi realizado a junção dos itens menos atrativos com itens mais atrativos do ponto de vista técnico e econômico deles em razão de dificuldades decorrentes das características de mercado de algumas localidades, evitando a ocorrência de itens desertos no certame.

Portanto no julgamento das propostas serão considerados os critérios de Menor Preço por lote ( lote 1 HBAP, HICD e HRE), Lote 2 (HEPSJP-II, AMI, CDA e HRB), Lote 3 (CEMETRON, POC, LACEN, LEPAC e LAFRON), conforme SAMS em anexo, permitindo assim a ampliação da competição e favorecendo a obtenção da proposta mais vantajosa para administração, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado. Assim, optamos pela unicidade dos serviços por lotes, por ser mais viável do ponto de vista operacional, técnico e econômico para a Administração.

15. DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO:

É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por parte da CONTRATADA.

16. CONDIÇÕES GERAIS:

16.1 Ao final dos doze meses iniciais de vigência do eventual contrato, caso decidido pela sua prorrogação, a repactuação será com base no  índice do IGP-M da Fundação Getulio Vargas ou outro que venha substituí-lo.

16.2 Ao final dos doze meses iniciais de vigência do eventual contrato, caso decidido pela sua prorrogação, os reajustes relacionados aos custos das peças, será com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outro que venha substituí-lo.

16.3 O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

17. DOS ANEXOS:

Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes anexos:

- ANEXO I - Relação de equipamentos

- ANEXO II - Plano de manutenção

- ANEXO III- PMOC Modelo

- ANEXO IV - Possíveis peças de reposição;

- ANEXO V - Guia de fiscalização dos contratos de terceirização;

- ANEXO VI - Formulário para cadastramento individual de equipamento

- ANEXO VII - Modelo de ficha de manutenção do equipamento.

- ANEXO VIII - Relatório Sintético De Equipamentos Por Ambiente Com Suas Respectivas Intervenções  Corretivas

- ANEXO IX - Esquemático de Periodicidade das Manutenções

Porto velho, 30 de agosto de 2016.

Nome do Servidor Responsável pela elaboração: Carla de Souza Alves Ribeiro

Cargo/Órgão: Administradora/GECOMP/GAD/SESAU

Matrícula: 300.101.134

_______________________________________________________________

Revisado em: _____/_____/_____

Nome do Servidor Técnico que Revisou: Francisco Carlos Silva de Oliveira

Cargo/Órgão: Gerente Administrativo/GAD/SESAU

Matrícula:300.121.874

__________________________________________________________

Revisado em: _____/_____/_____

Nome do Servidor Técnico que Revisou: Genival Bastos Almeida

Cargo/Órgão: Engenheiro Mecânico/HBAP

Matrícula:300.121.252

_______________________________________________________________

Revisado em: _____/_____/_____

Nome do Servidor Técnico que Revisou: Gustavo Soares e Silva

Cargo/Órgão: Engenheiro Mecânico/SESAU

Matrícula:300.118.544

_______________________________________________________________

Na Forma do que dispõe o Artigo 7º parágrafo 2º e incisos I, II e III da Lei nº 8.666/93, aprovo, declaro e dou fé no presente Termo de Referência e Anexos, as laudas de nº .... a .....

Aprovado em: ___/____/____

Luis Eduardo Maiorquin

Secretário de Estado da Saúde/SESAU/RO

ANEXO I do TERMO DE REFERÊNCIA – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA – HRE

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE/BTUS | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43951/A | COZINHA |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 45781/A | PRONTO SOCORRO |
| 3 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44250/A | ENFERMAGEM |
| 4 | CORRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 32615 | REPOUSO MÉDICO FEMININO |
| 5 | MIDÉIA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR/ PISO-TETO | 36.000 | 32322 | LEITO PÓS CIRRURGICO FEMININO |
| 6 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46368/A | ADMINISTRAÇÃO |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46364/A | LAVANDERIA |
| 8 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44249/A | DIREÇÃO |
| 9 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 32620 | SALA DE OBSERVAÇÃO |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45779/A | SALA DE CURATIVOS |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45777/A | RECEPÇÃO/SAME |
| 12 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43948/A | PSICOLOGO |
| 13 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43955/A | GERÊNCIA |
| 14 | MIDÉIA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR/ PISO-TETO | 36.000 | 32321 | ENFERMARIA MASCULINA |
| 15 | MIDÉIA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR/ PISO-TETO | 36.000 | 32324 | ENFERMARIA/FEMININA |
| 16 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44251/A | REPOUSO TEC. ENFERMAGEM |
| 17 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43954/A | PEDIATRIA/INTERNADOS |
| 18 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43947/A | RAIO - X |
| 19 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43949/A | SALA DE ESTERIALIZAÇÃO |
| 20 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43953/A | PRÉ E PÓS PARTO |
| 21 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46367/A | SALA DE PARTO |
| 22 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45776/A | SALA DO CLINICO GERAL |
| 23 | MIDÉIA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR/ PISO-TETO | 36.000 | 32323 | FARMACIA |
| 24 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43952/A | SALA DA GINECOLOGIA |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45778/A/64512 | FISIOTERAPIA |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 32308/32311 | CENTRO CIRÚRGICO |
| 27 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 32313/32309 | CENTRO CIRÚRGICO |
| 28 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 48.000 | 32325/32314 | CENTRO CIRÚRGICO |
| 29 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 48.000 | 32320/32318 | CENTRO CIRÚRGICO |

- HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS – HRB

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BTUS |  |  |
| 1 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42927/51413 | ALMOXARIFADO |
| 2 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42926/51414 | ALMOXARIFADO |
| 3 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 42933/51418 | ALMOXARIFADO |
| 4 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42919/51419 | AMOXARIFADO |
| 5 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42915/51400 | ALMOXARIFADO |
| 6 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42913/51399 | ALMOXARIFADO |
| 7 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42914/51402 | ALMOXARIFADO |
| 8 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42912/51398 | ALMOXARIFADO |
| 9 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42929/51415 | ALMOXARIFADO |
| 10 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40024/40007 | ALMOXARIFADO |
| 11 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42925/51412 | ALMOXARIFADO |
| 12 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42916/51401 | ALMOXARIFADO |
| 13 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45687/63241 | ALMOXARIFADO |
| 14 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42931/51410 | ALMOXARIFADO |
|  |  |  |  |  |  | MEDICAMENTOS |
|  |  |  |  |  |  | ( INSUMOS) |
| 15 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42923/51397 | ALMOXARIFADO |
|  |  |  |  |  |  | MEDICAMENTOS |
|  |  |  |  |  |  | (INSUMOS) |
| 16 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42922/51396 | ALMOXARIFADO |
|  |  |  |  |  |  | MEDICAMENTOS |
|  |  |  |  |  |  | (INSUMOS) |
| 17 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40019/40005 | ALMOXARIFADO |
|  |  |  |  |  |  | MEDICAMENTOS |
|  |  |  |  |  |  | (INSUMOS) |
| 18 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45685/63230 | ALMOXARIFADO |
|  |  |  |  |  |  | MEDICAMENTOS |
|  |  |  |  |  |  | ( INSUMOS ) |
| 19 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40017/41136 | DIREÇÃO |
| 20 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45688/63229 | DIREÇÃO |
| 21 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42909/51395 | ALMOXARIFADO |
| 22 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42910/51409 | ALMOXARIFADO |
| 23 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40021/40004 | NUTRIÇÃO |
| 24 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 42932/51420 | G.ENFERMAGEM |
| 25 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42911/51408 | ALMOXARIFADO |
| 26 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42918/51404 | ALMOXARIFADO |
| 27 | ELETR. | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45683/63234 | REPOUSO MEDICO/ENF 03 |
| 28 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45684/63233 | REPOUSO MEDICO/ENF 03 |
| 29 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45674/63242 | ENFERMARIA I |
| 30 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45673/63243 | ENFERMARIA I |
| 31 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45677/63232 | ENFERMARIA II |
| 32 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45678/63231 | ENFERMARIA II |
| 33 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45681/63236 | ENFERMARIA IV |
| 34 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45682/63235 | ENFERMARIA IV |
| 35 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45679/63238 | ENFERMARIA V |
| 36 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45680/63237 | ENFERMARIA V |
| 37 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45675/63240 | ENFERMARIA VI |
| 38 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45676/63239 | ENFERMARIA V |
| 39 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42930/63228 | SALA CIRÚRGICA |
| 40 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40020/40008 | SALA CIRÚRGICA |
| 41 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42928/51417 | SALA DE PARTO |
| 42 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42920/51406 | SALA RN |
| 43 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42921/51407 | PRÉ-PARTO |
|  |  |  |  |  |  | DEPÓSITO |
| 44 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 42934/51405 | GUARDA DE MATERIAIS |
| 45 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42917/51403 | ALMOXARIFADO |
| 46 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40014/40003 | ALMOXARIFADO |
| 47 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 54401/54402 | ALMOXARIFADO |
| 48 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40023/40002 | ALMOXARIFADO |
| 49 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40016/40006 | ALMOXARIFADO |
| 50 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40025/40013 | ALMOXARIFADO |
| 51 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40022/40010 | ALMOXARIFADO |
| 52 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40015/40012 | ALMOXARIFADO |
| 53 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42924/51411 | ALMOXARIFADO |
| 54 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40026 /40001 | ALMOXARIFADO |
| 55 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45686 | ALMOXARIFADO |
| 56 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67457/46333/A | POSTO DE ENFERMAGEM. |
| 57 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67455/46334/A | FATURAMENTO. |
| 58 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67460/46336/A | FARMÁCIA. |

HOSPITAL DE BASE DR ARY PINHEIRO – HBAP

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE BTUS | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 14 | REFEITORIO |
| 2 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 15 | REFEITORIO |
| 3 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 16 | REFEITORIO |
| 4 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 17 | REFEITORIO |
| 5 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 18 | REFEITORIO |
| 6 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 85 | MATERNIDADE |
| 7 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 4336 | ONCO |
| 8 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 5116 | C.O |
| 9 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 8155 | EM MANUTENÇÃO |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 22049 | ORTO I |
| 11 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 23666 | EM MANUTENÇÃO |
| 12 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 25520 | MATERNIDADE |
| 13 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 27021 | VACINA |
| 14 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 29587 | ONCO |
| 15 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 29594 | RAIO-X |
| 16 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 29596 | EM MANUTENÇÃO |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 29661 | SERVIÇO SOCIAL |
| 18 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 29669 | RAIO-X |
| 19 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 29671 | DIAGNOSTICO |
| 20 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 29673 | LABORATORIO- PAT CIRURGICA |
| 21 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 29686 | EM MANUTENÇÃO |
| 22 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 29689 | EM MANUTENÇÃO |
| 23 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 29695 | EM MANUTENÇÃO |
| 24 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 29698 | CENTRAL DE OBITO |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 31181 | ORTOPEDIA I |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 31183 | LABORATORIO- PAT CIRURGICA |
| 27 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 31760 | GUARDA VOLUME |
| 28 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 32899 | ONCO |
| 29 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 32989 | ONCO |
| 30 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 32990 | EM MANUTENÇÃO |
| 31 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 32992 | NAME |
| 32 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 32996 | TRANSPORTE |
| 33 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 32998 | EM MANUTENÇÃO |
| 34 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33000 | EM MANUTENÇÃO |
| 35 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33010 | EM MANUTENÇÃO |
| 36 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33025 | CENTRO CIRURGICO |
| 37 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33026 | CENTRO CIRURGICO |
| 38 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33035 | EM MANUTENÇÃO |
| 39 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33036 | EM MANUTENÇÃO |
| 40 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33037 | ONCO |
| 41 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33039 | EM MANUTENÇÃO |
| 42 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33041 | ONCO |
| 43 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33044 | LABORATORIO-IMUNOLOGIA |
| 44 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33046 | ORTOPEDIA I |
| 45 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33047 | EM MANUTENÇÃO |
| 46 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33048 | LABORATORIO- PAT CIRURGICA |
| 47 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33051 | ORTO I |
| 48 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33052 | BERÇARIO |
| 49 | S/MARCA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33053 | ORTO I |
| 50 | S/MARCA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33054 | CENTRAL DE APOIO |
| 51 | S/MARCA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33055 | ORTO I |
| 52 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33059 | ORTOPEDIA I |
| 53 | S/MARCA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33060 | PROTOCOLO |
| 54 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33061 | MATERNIDADE |
| 55 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33064 | BERÇARIO |
| 56 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33066 | BERÇARIO |
| 57 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33068 | ORTO I |
| 58 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33069 | ORTOPEDIA I |
| 59 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 33071 | EM MANUTENÇÃO |
| 60 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33134 | ORTO I |
| 61 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33138 | EM MANUTENÇÃO |
| 62 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33141 | EM MANUTENÇÃO |
| 63 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33180 | BERÇARIO |
| 64 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33184 | BERÇARIO |
| 65 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33196 | ORTOPEDIA II/ISOLAMENTO |
| 66 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 36061 | MATERNIDADE |
| 67 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 39892 | EM MANUTENÇÃO |
| 68 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42877 | EM MANUTENÇÃO |
| 69 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43300 | EM MANUTENÇÃO |
| 70 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43303 | PSIQUIATRIA |
| 71 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43311 | GRH |
| 72 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43316 | DIAGNOSTICO |
| 73 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43318 | DIAGNOSTICO |
| 74 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 43320 | RAIO-X |
| 75 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43321 | EM MANUTENÇÃO |
| 76 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 43327 | ORTOPEDIA III |
| 77 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43328 | GERENCIA DE ENFERMAGEM |
| 78 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43329 | EM MANUTENÇÃO |
| 79 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43333 | ONCO |
| 80 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43334 | ONCO |
| 81 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43335 | DIAGNOSTICO |
| 82 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43337 | ONCO |
| 83 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43346 | LABORATORIO-PROCESSAMENTI |
| 84 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43347 | GRH |
| 85 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43350 | ORTO I |
| 86 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43351 | ORTO III |
| 87 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 43924 | EM MANUTENÇÃO |
| 88 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43937 | EM MANUTENÇÃO |
| 89 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43938 | EM MANUTENÇÃO |
| 90 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43980 | CLINICA II |
| 91 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43999 | EM MANUTENÇÃO |
| 92 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44180 | MATERNIDADE |
| 93 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44752 | RAIO-X |
| 94 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44874 | LABORATORIO-ESTERELIZAÇÇÃO |
| 95 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 46582 | ORTO II/ENFERMARIA 1 |
| 96 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46642 | PSIQUIATRIA |
| 97 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51130 | EM MANUTENÇÃO |
| 98 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51132 | EM MANUTENÇÃO |
| 99 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51142 | EM MANUTENÇÃO |
| 100 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51146 | CENTRO CIRURGICO |
| 101 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51157 | EM MANUTENÇÃO |
| 102 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51161 | EM MANUTENÇÃO |
| 103 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 51518 | EM MANUTENÇÃO |
| 104 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 53439 | EM MANUTENÇÃO |
| 105 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 53445 | EM MANUTENÇÃO |
| 106 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 53447 | EM MANUTENÇÃO |
| 107 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 53448 | EM MANUTENÇÃO |
| 108 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 53451 | EM MANUTENÇÃO |
| 109 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 53453 | CENTRO CIRURGICO |
| 110 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 53454 | EM MANUTENÇÃO |
| 111 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 53455 | ORTO II/ENFERMARIA 2 |
| 112 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 53609 | EM MANUTENÇÃO |
| 113 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 53631 | EM MANUTENÇÃO |
| 114 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 53947 | EM MANUTENÇÃO |
| 115 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54235 | CENTRO CIRURGICO |
| 116 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56701 | CENTRO CIRURGICO |
| 117 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56712 | CENTRO CIRURGICO |
| 118 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56769 | CENTRO CIRURGICO |
| 119 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56770 | CENTRO CIRURGICO |
| 120 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56773 | CENTRO CIRURGICO |
| 121 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56774 | CENTRO CIRURGICO |
| 122 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56775 | C.O |
| 123 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 56776 | C.O |
| 124 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 60238 | C.O |
| 125 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 60239 | C.O |
| 126 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 63254 | C.O |
| 127 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 63727 | C.O |
| 128 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 63768 | C.O |
| 129 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 64908 | C.O |
| 130 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 64977 | C.O |
| 131 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 64982 | C.O |
| 132 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 64985 | C.O |
| 133 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 64988 | CENTRO CIRURGICO |
| 134 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.000 | 67930 | PATRIMONIO |
| 135 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 67939 | CENTRO CIRURGICO |
| 136 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 67968 | LACTARIO |
| 137 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 329844 | CENTRO CIRURGICO |
| 138 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 433111 | MATERNIDADE |
| 139 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 433603 | PSIQUIATRIA |
| 140 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 4320002 | CLINICA I |
| 141 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 14.000 | 33028/A | BLOCO DA SALA DE AULA II |
| 142 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.000 | 412869/A | ORTO III |
| 143 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42548/A | EM MANUTENÇÃO |
| 144 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42549/A | CENTRO CIRURGICO |
| 145 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42553/A | CENTRO CIRURGICO |
| 146 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42557/A | CENTRO CIRURGICO |
| 147 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42872/A | EM MANUTENÇÃO |
| 148 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42874/A | EM MANUTENÇÃO |
| 149 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42875/A | AUDITORIO |
| 150 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 42876/A | FARMACIA |
| 151 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42879/A | DIAGNOSTICO |
| 152 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.000 | 42882/A | FISIOTERAPIA |
| 153 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 42884/A | ORTOPEDIA IV |
| 154 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42885/A | ORTOPEDIA IV |
| 155 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42888/A | MATERNIDADE |
| 156 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42889/A | BLOCO DA SALA DE AULA I |
| 157 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42890/A | ONCO |
| 158 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42891/A | RAIO-X |
| 159 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 42892/A | GABINETE |
| 160 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42893/A | NECROTERIO |
| 161 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42894/A | ONCO |
| 162 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42896/A | HEMODINAMICA |
| 163 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42897/A | MATERNIDADE |
| 164 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 20.000 | 42898/A | CLINICA I |
| 165 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.000 | 42899/A | CLINICA I |
| 166 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42900/A | UTI ADULTO |
| 167 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42901/A | EM MANUTENÇÃO |
| 168 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.00 | 42902/A | AIH |
| 169 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 42904/A | ORTO I |
| 170 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42905/A | CME |
| 171 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42906/A | UTI ADULTO |
| 172 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42907/A | NAME |
| 173 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42908/A | CLINICA I |
| 174 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42994/A | AIH |
| 175 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43025/A | EPIDEMIOLOGIA |
| 176 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43026/A | ONCO |
| 177 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 43033/A | ORTOPEDIA II |
| 178 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43446/A | MATERNIDADE |
| 179 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43533/A | GUARITA 3 |
| 180 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.000 | 4369/A | PSICOLOGIA |
| 181 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43922/A | ORTOPEDIA II |
| 182 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43923/A | ORTO II |
| 183 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43925/A | ORTO II/ENFERMARIA 4 |
| 184 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 43927/A | ORTO II |
| 185 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43931/A | ORTO II/ENFERMARIA 6 |
| 186 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 43934/A | EM MANUTENÇÃO |
| 187 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 43935/A | ORTO II/ENFERMARIA 3 |
| 188 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43936/A | UTI ADULTO |
| 189 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 439677/A | ORTO III |
| 190 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43970/A | CLINICA I |
| 191 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43971/A | CLINICA I |
| 192 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43972/A | CLINICA I |
| 193 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43973/A | CLINICA I |
| 194 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43974/A | CLINICA I |
| 195 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43976/A | CLINICA II |
| 196 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43978/A | CLINICA II |
| 197 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43981/A | CLINICA II |
| 198 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43982/A | CLINICA II |
| 199 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43983/A | CLINICA II |
| 200 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43984/A | CLINICA II |
| 201 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43985/A | CLINICA II |
| 202 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43986/A | CLINICA II |
| 203 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43987/A | CLINICA II |
| 204 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43988/A | CLINICA II |
| 205 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 43989/A | CLINICA II |
| 206 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43990/A | CLINICA II |
| 207 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43991/A | CLINICA II |
| 208 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43992/A | CLINICA II |
| 209 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43993/A | CLINICA II |
| 210 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43995/A | CLINICA II |
| 211 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43996/A | CLINICA II |
| 212 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43997/A | CLINICA II |
| 213 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43998/A | CLINICA I |
| 214 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43999/A | CLINICA II |
| 215 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44000/A | ORTO III |
| 216 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44001/A | BANCO DE LEITE |
| 217 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44003/A | ORTO III |
| 218 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 440044/A | ORTO III |
| 219 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44006/A | ORTO III |
| 220 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44081/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 221 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44082/A | CLINICA I |
| 222 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44083/A | DIAGNOSTICO |
| 223 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44088/A | NEFROLOGIA |
| 224 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44090/A | EM MANUTENÇÃO |
| 225 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44092/A | ORTO III |
| 226 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44093/A | MANUTENÇÃO |
| 227 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44175/A | ONCO |
| 228 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44176/A | ONCO |
| 229 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44178/A | MATERNIDADE |
| 230 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44338/A | ALMOXARIFADO |
| 231 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44715/A | NEFROLOGIA |
| 232 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44717/A | NEFROLOGIA |
| 233 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44718/A | NEFROLOGIA |
| 234 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44719/A | BANCO DE LEITE |
| 235 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44722/A | BANCO DE LEITE |
| 236 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44741/A | DIETOTERAPIA |
| 237 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44742/A | DIREÇÃO TECNICA |
| 238 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44745/A | CLINICA II |
| 239 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44748/A | NEFROLOGIA |
| 240 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44749/A | ACOLHIMENTO |
| 241 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44750/A | GABINETE |
| 242 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44756/A | ALMOXARIFADO |
| 243 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44757/A | ALMOXARIFADO |
| 244 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44799/A | ALMOXARIFADO |
| 245 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44801/A | ALMOXARIFADO |
| 246 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44844/A | MATERNIDADE |
| 247 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44846/A | BANCO DE LEITE |
| 248 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44848/A | BANCO DE LEITE |
| 249 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44849/A | AGEND.CIRURGIA |
| 250 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44851/A | ONCO |
| 251 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44852/A | CLINICA II |
| 252 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44853/A | DIAGNOSTICO |
| 253 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44854/A | FARMACIA |
| 254 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44856/A | MATERNIDADE |
| 255 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44857/A | TELEFONIA |
| 256 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44858/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 257 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44859/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 258 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 44860/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 259 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44861/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 260 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44862/A | MATERNIDADE |
| 261 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44863/A | MATERNIDADE |
| 262 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 22.000 | 44867/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 263 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44868/A | DIAGNOSTICO |
| 264 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44870/A | BLOCO DA SALA DE AULA III |
| 265 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45084/A | LAVANDERIA |
| 266 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45086/A | LAVANDERIA |
| 267 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45087/A | LAVANDERIA |
| 268 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45088/A | LAVANDERIA |
| 269 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45089/A | LAVANDERIA |
| 270 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45090/A | LAVANDERIA |
| 271 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45091/A | LAVANDERIA |
| 272 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45092/A | LAVANDERIA |
| 273 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45093/A | LAVANDERIA |
| 274 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45094/A | LAVANDERIA |
| 275 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45096/A | LAVANDERIA |
| 276 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 45097/A | LAVANDERIA |
| 277 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45614/A | ORTOPEDIA III |
| 278 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45615/A | ORTO III |
| 279 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45616/A | ORTO III |
| 280 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45617/A | ORTOPEDIA III |
| 281 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45618/A | UTI ADULTO |
| 282 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45622/A | UTI ADULTO |
| 283 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45623/A | DIAGNOSTICO |
| 284 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45624/A | DIAGNOSTICO |
| 285 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45625/A | RAIO-X |
| 286 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45626/A | DIAGNOSTICO |
| 287 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45627/A | LABORATORIO-CHEFIA |
| 288 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45629/A | MATERNIDADE |
| 289 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45630/A | UTI ADULTO |
| 290 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45631/A | CLINICA II |
| 291 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 45632/A | UTI ADULTO |
| 292 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45689/A | ACOLHIMENTO |
| 293 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45690/A | CLINICA II |
| 294 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45691/A | CLINICA II |
| 295 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45692/A | CLINICA II |
| 296 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45694/A | CLINICA II |
| 297 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45695/A | CLINICA II |
| 298 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45696/A | CLINICA II |
| 299 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45697/A | CLINICA II |
| 300 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45698/A | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 301 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45701/A | CLINICA II |
| 302 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 45745/A | REGULAÇÃO |
| 303 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45748/A | BERÇARIO |
| 304 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45751/A | HEMODINAMICA |
| 305 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45760/A | ORTO III |
| 306 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45919/A | LABORATORIO |
| 307 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46036/A | GRH |
| 308 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46038/A | MATERNIDADE |
| 309 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46039/A | MATERNIDADE |
| 310 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 46044/A | ORTOPEDIA IV |
| 311 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46045/A | ORTOPEDIA IV |
| 312 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46047/A | ORTOPEDIA IV |
| 313 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46048/A | ORTOPEDIA IV |
| 314 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46051/A | ONCO |
| 315 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46052/A | ORTOPEDIA I |
| 316 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46053/A | CLINICA II |
| 317 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46054/A | GERENCIA DE ENFERMAGEM |
| 318 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46056/A | FINANCEIRO |
| 319 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46057/A | BERÇARIO |
| 320 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46058/A | HEMODINAMICA |
| 321 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46059/A | BERÇARIO |
| 322 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46060/A | DIAGNOSTICO |
| 323 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 14.000 | 46065/A | BERÇARIO |
| 324 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.00 | 46066/A | RAIO-X |
| 325 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46067/A | LABORATORIO |
| 326 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 46075/A | ORTO II/ENFERMARIA 8 |
| 327 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46534/A | ORTO I |
| 328 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46535/A | ORTO I |
| 329 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46538/A | ENF.EXAME |
| 330 | CARRIER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46539/A | PATRIMONIO |
| 331 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46541/A | ORTOPEDIA I |
| 332 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46543/A | PSIQUIATRIA |
| 333 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46544/A | PSIQUIATRIA |
| 334 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46547/A | ORTOPEDIA IV |
| 335 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46548/A | CLINICA II |
| 336 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46550/A | ORTO III |
| 337 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46561/A | HEMODINAMICA-CCIH |
| 338 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46562/A | HEMODINAMICA |
| 339 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.00 | 46564/A | RAIO-X |
| 340 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46565/A | RAIO-X |
| 341 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46566/A | RAIO-X/SECRETARIA |
| 342 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46568/A | HEMATOLOGIA |
| 343 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 15.000 | 46570/A | CENTRO CIRURGICO |
| 344 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46578/A | ORTO I |
| 345 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46580/A | GABINETE |
| 346 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46583/A | RAIO-X |
| 347 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46595/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |
| 348 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 46642/A | PSIQUIATRIA-ENFERMARIA |
| 349 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 46716/A | ALMOXARIFADO |
| 350 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 47716/A | NEFROLOGIA |
| 351 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 28.000 | 94087/A | UTI ADULTO |
| 352 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 95626/A | LABORATORIO- PAT CIRURGICA |
| 353 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 95693/A | CLINICA II |

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO – II/HEPSJP – II

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 40012 | REPOUSO MED NO C.C |
| 2 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 22973/A | SALA DE LIMPEZA |
| 3 | COALIX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 27683/A | REPOUSO TEC |
| 4 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 42526/A | LABORATÓRIO |
| 5 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42604/A | ENF 09 |
| 6 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43016/A | REPOUSO ENF |
| 7 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43019/A | REPOUSO ENF NO C.C |
| 8 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43020/A | NUTRIÇÃO |
| 9 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43021/A | BANCO DE SANGUE |
| 10 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43022/A | SECRETARIA DO GABINTE |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43031/A | ENF 03 |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43032/A | ENF 03 |
| 13 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43033/A | CENTRAL DE ACOMPANHANTES |
| 14 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43034/A | INFORMATIZAÇÃO |
| 15 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 43037/A | RAIO X |
| 16 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43038/A | REPOUSO MÉDICO |
| 17 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43040/A | ORTOPEDIA |
| 18 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43042/A | RECEPÇÃO UTI |
| 19 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43043/A | REPOUSO DA ENF |
| 20 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43044/A | LABORATÓRIO |
| 21 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43046/A | HUMANIZAÇÃO |
| 22 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43047/A | OUVIDORIA |
| 23 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43048/A | ENF 16 |
| 24 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43049/A | SALA PONTO |
| 25 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43050/A | REPOUSO DOS TEC |
| 26 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43051/A | UTI |
| 27 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 43052/A | ISOLAMENTO/UTI |
| 28 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43268/A | ORT. SALA I |
| 29 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 43903/A | NUTRIÇÃO |
| 30 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43917/A | LABORATÓRIO |
| 31 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 55.000 | 43918/A | UTI |
| 32 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43956/A | TRANSPORTE |
| 33 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43957/A | TOMOGRAFIA |
| 34 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43958/A | REPOUSO DE ENF. |
| 35 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43960/A | GUARDA VOLUME |
| 36 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43961/A | PSICOLOGIA |
| 37 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 43962/A | ENF 16 |
| 38 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43963/A | NÚCLEO DE MANUTENÇÃO |
| 39 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43965/A | APOIO ENFERMARIA |
| 40 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43967/A | SAÚDE DO TRABALHADOR |
| 41 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 43968/A | SALA DE CIRURGIA 02 |
| 42 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44007/A | GAD |
| 43 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44008/A | ENF 17 |
| 44 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44011/A | TOMOGRAFIA |
| 45 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44012/A | REPOUSO DE ANEST. |
| 46 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44013/A | REPOUSO ENF. |
| 47 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44015/A | NGTI |
| 48 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44016/A | TOMOGRAFIA |
| 49 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44017/A | SALA DE CIRURGIA 01 |
| 50 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44020/A | UTI |
| 51 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44021/A | EMERGÊNCIA |
| 52 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44022/A | ENF 05 |
| 53 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44023/A | CENTRAL DE MATERIAL |
| 54 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44024/A | GERÊNCIA |
| 55 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44025/A | CENTRAL DE MATERIAL |
| 56 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44131/A | SALA DE ELETROCARDIOG |
| 57 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44134/A | NAP |
| 58 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44135/A | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM |
| 59 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44136/A | POSTO DE MEDICAÇÃO |
| 60 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44137/A | NAP |
| 61 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44139/A | POSTO DE ENF. BALCAO |
| 62 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44632/A | NUTRIÇÃO ADM |
| 63 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 58.000 | 44731/A | PS II |
| 64 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 58.000 | 44732/A | EMERGÊNCIA |
| 65 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 58.000 | 44733/A | PS II |
| 66 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 58.000 | 44734/A | UTI |
| 67 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44747/A | RAIO X |
| 68 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45609/A | LABORATÓRIO |
| 69 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 45611/A | REPOUSO DOS TEC |
| 70 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45633/A | GERÊNCIA |
| 71 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45634/A | NGDP |
| 72 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 45635/A | ORTOPEDIA |
| 73 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45636/A | ENF 02 |
| 74 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45638/A | ENF 17 |
| 75 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45641/A | ENF 11 |
| 76 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45642/A | ENF 07 |
| 77 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45643/A | ENF 01 |
| 78 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45644/A | TOMOGRAFIA |
| 79 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45645/A | TOMOGRAFIA |
| 80 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45647/A | ENF 02 |
| 81 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45649/A | ENF 22 |
| 82 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45650/A | ENF 20 |
| 83 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45651/A | ENF 19 |
| 84 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45652/A | ENF 15 |
| 85 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 45653/A | SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA |
| 86 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 45654/A | FARMÁCIA PENSO |
| 87 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 45656/A | BANCO DE SANGUE |
| 88 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 45659/A | EMERGÊNCIA |
| 89 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 45659/A | EMERGÊNCIA |
| 90 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 45665/A | RECEPÇÃO VISITANTE |
| 91 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 46071/A | SERV INFORMÁTICA |
| 92 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46451/A | ENFERMARIA 10 |
| 93 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46452/A | POSTO DE ENFERMAGEM |
| 94 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46453/A | ENFERMARIA 09 |
| 95 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46454/A | POSTO DE ENFERMAGEM |
| 96 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46455/A | GERENCIA MEDICA |
| 97 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46472/A | HUMANIZAÇÃO |
| 98 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46473/A | ENFERMARIA 05 |
| 99 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46474/A | MANUTENÇÃO |
| 100 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46475/A | RECEPÇÃO |
| 101 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46476/A | SALA DE ELETRO |
| 102 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46478/A | GERENCIA MEDICA |
| 103 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46479/A | SETOR DE TRANSP. |
| 104 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46480/A | PSICOLOGIA |
| 105 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46481/A | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM |
| 106 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 46525/A | FARMÁCIA |
| 107 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46529/A | REPOUSO |
| 108 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47024/A | GERÊNCIA |
| 109 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 47586/A | REPOUSO DA ALA |
| 110 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 47587/A | NUTRIÇÃO DIETOTERAPIA |
| 111 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 47592/A | CCIH |
| 112 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 47593/A | ENF 10 |
| 113 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 47594/A | TRANSPORTE |
| 114 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 47595/A | ENF 09 |
| 115 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47597/A | ENF 17 |
| 116 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 47598/A | ENF 12 |
| 117 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 47600/A | GAB DIRETOR |
| 118 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47680/A | APOIO DE ENF |
| 119 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47681/A | FISIOTERAPIA UTI |
| 120 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 47682/A | SALA DE MONITORAMENTO |
| 121 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47683/A | COMISSÃO DE ESTÁGIO |
| 122 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47687/A | NAG-SAME |
| 123 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47690/A | TELEFONIA |
| 124 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47691/A | ENF 07 |
| 125 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 47692/A | APOIO DE ENF |
| 126 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 47693/A | FATURAMENTO |
| 127 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 47694/A | NAG-SAME |
| 128 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 58.000 | 47695/A | GERÊNCIA |
| 129 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 58.000 | 47696/A | PS I |
| 130 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47702/A | ENF 04 |
| 131 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47704/A | ALMOX FARMÁCIA |
| 132 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47705/A | ALMOX FARMÁCIA |
| 133 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47706/A | RECEPÇÃO VISITANTE |
| 134 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 47906/A | EMERGÊNCIA |
| 135 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 52071/A | ORT. SALA I |
| 136 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 53594/A | GUARDA VOLUME |
| 137 | ESMERALD AIRE | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 54727/A | ORT. SALA I |
| 138 | EMERALD | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 54728/A | SALA DE CIRURGIA 02 |
| 139 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 7720/A | SERV INFORMÁTICA |

ASSITÊNCIA MÉDICA INTENSIVA – AMI

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44394 | BL 02 |
| 2 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12000 | 44336/A | RECEPÇÃO |
| 3 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44337/A | CASTELO D’ÁGUA |
| 4 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18000 | 44339/A | RECEPÇÃO |
| 5 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18000 | 44347/A | CASA GERADOR |
| 6 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18000 | 44349/A | REPOUSO FEM. |
| 7 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44352/A | SAMD |
| 8 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44353/A | SAMD |
| 9 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44354/A | SAMD |
| 10 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44355/A | SAMD |
| 11 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44356/A | SAMD |
| 12 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44357/A | ALMOX SAMD |
| 13 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44358/A | NUTRIÇÃO |
| 14 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44359/A | PSICOLOGIA |
| 15 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12000 | 44360/A / 56052 | RAIO X |
| 16 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44374/A | SER. SOCIAL |
| 17 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44375/A | ROUPARIA |
| 18 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44376/A | CME/ SUJO |
| 19 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44377/A | LACTÁRIO |
| 20 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44378/A | LACTÁRIO |
| 21 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44379/A | ALMOX. AMI |
| 22 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12000 | 44380/A | BL 02 |
| 23 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44381/A | FARMÁCIA |
| 24 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44382/A | ALMOX NUTRIÇ |
| 25 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44383/A | CCIH |
| 26 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44384/A | REPOUSO MASC. |
| 27 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44385/A | FARMÁCIA |
| 28 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44386/A | BL 04 |
| 29 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44387/A | REP. TRANSP. |
| 30 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44388/A | REP MÉDICO |
| 31 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44389/A | FARMÁCIA ALMOX |
| 32 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7000 | 44390/A | MORGUE |
| 33 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12000 | 44393/A | BL 04 |
| 34 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44398/A | GERÊNCIA ENF. |
| 35 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44400/A | LABORATÓRIO |
| 36 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44401/A | CME/LIMPO |
| 37 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9000 | 44402/A | REPOUSO ENFER. |
| 38 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30000 | 45637/A / 62647 | BL 01 |
| 39 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30000 | 45639/A / 62646 | BL 04 |
| 40 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 45657/A / 67679 | BL 02 |
| 41 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 45658/A | BL 02 |
| 42 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 45660/A / 62668 | BL 04 |
| 43 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 45661/A | BL 04 |
| 44 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18000 | 45662/A / 67671 | COZINHA |
| 45 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12000 | 46458/A / 67646 | BL 02 |
| 46 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12000 | 46467/A / 67647 | GERÊNCIA ADMINIST. |
| 47 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18000 | 46482/A / 67672 | BL 04 |
| 48 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18000 | 46483/A / 62671 | DEPÓSITO FARM. |
| 49 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 46506/A / 67682 | BL 01 |
| 50 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 46507/A / 62667 | BL 02 |
| 51 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 46508/A / 67680 | BL 03 |
| 52 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 46509/A / 67681 | RECEPÇÃO |
| 53 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24000 | 46510/A / 67683 | REFEITÓRIO |

HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO – HICD

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAP.BTUS | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PINGUINO | PORTÁTIL | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 59079 | G. VOLUMES |
| 2 | PINGUINO | PORTÁTIL | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 59080 | MANUTENÇÃO |
| 3 | PINGUINO | PORTÁTIL | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 59081 | MANUTENÇÃO |
| 4 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 42850/42432/A | S. TRANSPOSTES |
| 5 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42851/42434/A | LAV. MATERIAL |
| 6 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 53799/44069/A | CIPA/TRAB |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 56758/44713/A | UTI |
| 8 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 56759/44712/A | UTI |
| 9 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 56760/44714/A | UTI |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 60242/44873/A | ALMOX/PAT. |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 65093/46076/A | SALA PROCED. |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 65094/46077/A | C. MÉDICO |
| 13 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 65599/46444/A | S. SOCIAL |
| 14 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 67597/46443/A | P. ENFERM. 03 |
| 15 | ELGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67598/46448/A | P. ENFERM. 02 |
| 16 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67600/46447/A | ROUPARIA |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67601/46445/A | MANUTENÇÃO |
| 18 | LGIN | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67603/46449/A | PUNÇÃO/CURAT. |

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA – LACEN

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 1571 | BACTERIOLOGIA |
| 2 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 3190 | REAGENTE |
| 3 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 31510 | RECEPÇÃO DE AMOSTRAS |
| 4 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42407 | TUBERCULOSE |
| 5 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42921 | DIREÇÃO |
| 6 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44264 | TRIAGEM |
| 7 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 51566 | CULTIVO VIRAL |
| 8 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 02323/02322 | CARGA VIRAL |
| 9 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 02617/02618 | CARGA VIRAL |
| 10 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 45.000 | 20130/20131 | MALARIA |
| 11 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 31683/31601 | CULTIVO VIRAL |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 31686/31685 | ESTERILIZAÇÃO |
| 13 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 31687/31668 | MICRO B. ALIMENTOS |
| 14 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42406/43171 | IMUNOFLORESCENCIA |
| 15 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42408/43170 | HEPATITE |
| 16 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 42409/43172 | IMUNOFLORESCENCIA |
| 17 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42410/43173 | TUBERCULOSE |
| 18 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42411/43175 | FISICO-QUIMICA |
| 19 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 42412/43174 | FISICO-QUIMICA |
| 20 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42437/43242 | APOIO DO SETOR DE PRODUÇÃO |
| 21 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 42438/42920 | COLETA |
| 22 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 44275/54705 | ESTERILIZAÇÃO |
| 23 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 54286/44077 | PROTOCOLO |
| 24 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54410/44258 | AUDITORIO |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54698/44267 | LEISHMANIOSE |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54699/44270 | CARGA VIRAL |
| 27 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54700/44526 | GAL |
| 28 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54701/44275 | MANUTENÇÃO |
| 29 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54703/44273 | REAGENTE |
| 30 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54704/44276 | ALMOXARIFADO |
| 31 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54706/44266 | BIBLIOTECA |
| 32 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54708/44274 | ENTOMOLOGIA |
| 33 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 54709/44271 | MICRO B. ALIMENTOS |
| 34 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54711/44268 | APOIO DA B. MEDICA |
| 35 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54712/44260 | ALMOXARIFADO |
| 36 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54713/44269 | ASTEC |
| 37 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54714/4426 | INFORMATICA |
| 38 | ELECTROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54715/44262 | SOROLOGIA |
| 39 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 54717/44277 | SOROTECA |

LABORATÓRIO DE FRONTEIRA – LAFRON

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44256-A | RECEPÇÃO |
| 2 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 31508 | ADMINISTRAÇÃO |
| 3 | LG GOLD | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.500 | 169637 | TB/LTA/MH |
| 4 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 10.000 | 249 | MICRO.AMBIENTAL |
| 5 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 10.000 | 250 | MICRO |

CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDÔNIA – CEMETRON

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÍDEA | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 27654 | SAME/ARQUIVO |
| 2 | ELGIN | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 46124 | CONSULTÓRIO 03 |
| 3 | KOMECO | MAXIME | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 46130 | SALA DISPONÍVEL P/ EMPRESA ARAUNA |
| 4 | YORK | YHDC18FS-ADG | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46141 | ASTEC |
| 5 | MIDEA | MSE 9CR | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 46173 | PSICOLOGIA |
| 6 | ELGIN | SRF1-18000-2 | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 26439/67594 | CAF/MEDICAMENTO |
| 7 | MIDEA | MSE 12CR | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 27657/28159 | LABORATÓRIO |
| 8 | MIDEA | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 27677/28173 | SALA DISPONÍVEL P/ EMPRESA ARAUNA |
| 9 | ELECTROLUX | CF 136 | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 32370/32372 | LABORATÓRIO |
| 10 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 32371/32373 | AUDITÓRIO |
| 11 | LG | SPLIT HI-WALL | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43879/53386 | UTI/ENFERMARIA 42 |
| 12 | LG | SPLIT HI-WALL | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43881/53381 | UTI/ENFERMARIA 38 |
| 13 | LG | SPLIT HI-WALL | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43882/53382 | UTI/ENFERMARIA 40 |
| 14 | LG | SPLIT HI-WALL | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43883/53387 | UTI/ENFERMARIA 42 |
| 15 | LG | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43884/53384 | CME |
| 16 | LG | SPLIT HI-WALL | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43886/53379 | UTI/ENFERMARIA 39 |
| 17 | LG | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43890/53380 | DIREÇÃO GERAL |
| 18 | SPRING | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 55.000 | 43901/53421 | CAF/PENSO |
| 19 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44029/53684 | AMBULATÓRIO/TRIAGEM |
| 20 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44030/53686 | COSTURA |
| 21 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44031/53685 | CMM II/REPOUSO RESIDENTE ENF. 13 |
| 22 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44032/53687 | SAME/ARQUIVO |
| 23 | MIDEA | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44033/53688 | GERÊNCIA MÉDICA |
| 24 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44078/54287 | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM |
| 25 | LG | SPLIT HI-WALL | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44888/53388 | RAIO-X |
| 26 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46069/65085 | NUTRIÇÃO/SONDÁRIO |
| 27 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46069/65085 | NUTRIÇÃO/SONDÁRIO |
| 28 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 46384/67539 | TELEFONIA |
| 29 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46385/67561 | UTI/ENFERMARIA 41 |
| 30 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46386/67541 | CMM I POSTO DE ENFERMAGEM |
| 31 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46387/67552 | AMBULATÓRIO/SALA SAÚDE DO TRABALHADOR |
| 32 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46388/67542 | AMBULATÓRIO/OBS. MASCULINA |
| 33 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46389/67545 | CPDM |
| 34 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46390/67562 | UTI/REPOUSO MÉDICO |
| 35 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46391/67546 | AMBULATÓRIO/SALA DE PROCEDIMENTOS |
| 36 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46392/67559 | FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO |
| 37 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46393/67548 | SAME/ATENDIMENTO |
| 38 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46394/67568 | UTI/REPOUSO TÉCNICOS |
| 39 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46395/67563 | AMBULATÓRIO/SALA VERMELHA |
| 40 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46396/67543 | TB |
| 41 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46397/67560 | CMM II/ENFERMARIA 17 |
| 42 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46398/67550 | CMM II/POSTO ENFERMAGEM |
| 43 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46399/67557 | CMF/REPOUSO TÉC. ENFERMAGEM |
| 44 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46400/67554 | OUVIDORIA |
| 45 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46401/67569 | FARMÁCIA/GERÊNCIA |
| 46 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46402/67567 | CMM I/REPOUSO TÉC. ENFERMAGEM |
| 47 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46403/67572 | UTI/REPOUSO ENFERMAGEM |
| 48 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46404/67571 | FISIOTERAPIA |
| 49 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46405/67553 | CONSULTÓRIO 02 (TB) |
| 50 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46406/67558 | COREME |
| 51 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46407/67547 | ULTRASSON |
| 52 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46408/67570 | CONSULTÓRIO 01 (CLÍNICO GERAL) |
| 53 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46409/67566 | FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO |
| 54 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46410/67564 | RECURSOS HUMANO/RH |
| 55 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46411/67573 | COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO/CCIH |
| 56 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46412/67565 | AMBULATÓRIO/ISOLAMENTO |
| 57 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46413/67549 | CMM II/REPOUSO TÉC. ENFERMAGEM |
| 58 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46414/67571 | CMF/POSTO DE EMFERMAGEM |
| 59 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46415/67556 | TRANSPORTE |
| 60 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46416/67574 | CMM I/SALA DOS RESIDENTES |
| 61 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46417/67540 | AMBULATÓRIO/OBS. FEMININA |
| 62 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46418/67544 | LAVANDERIA/REPOUSO |
| 63 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46419/67555 | UTI/COPA |
| 64 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46420/67576 | CPDM |
| 65 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46423/67580 | LABORATÓRIO |
| 66 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46424/67578 | MANUTENÇÃO |
| 67 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46425/67579 | CAF/MEDICAMENTO |
| 68 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46427/67582 | SERVIÇO SOCIAL |
| 69 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46428/67577 | NUTRIÇÃO |
| 70 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46429/67589 | CMM I / ENFERMARIA |
| 71 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46431/67581 | UTI/POSTO ENFERMAGEM |
| 72 | ELGIN | SRF1-18000-2 | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46432/67587 | ALMOXARIFADO |
| 73 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46433/67588 | CME |
| 74 | ELGIN | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46434/67589 | RAIO-X |
| 75 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46436/67591 | SAME/FATURAMENTO |
| 76 | ELGIN | SRF1-18000-2 | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 46437/67592 | AMBULATÓRIO/POSTO DE ENFERMAGEM |
| 77 | ELGIN | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 46438/67593 | DIREÇÃO GERAL/GABINETE |
| 78 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 46440/67596 | LAVANDERIA |
| 79 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 46441/67595 | AUDITÓRIO |

POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ – POC

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 300077/SESAU | DIRETOR EXECUTIVO |
| 2 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33136/SESAU | D.M.L |
| 3 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 33142/SESAU | OUVIDORIA |
| 4 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 35204/SESAU | COORD.SAÚDE |
| 5 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 35206/35204/ SESAU | SALA DE REUNIÃO |
| 6 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 35207/SESAU | INFORMATICA |
| 7 | HITHACHI | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 35209/35200/ | GUARITA |
| 8 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 35220/ | SALA DE REGULAÇÃO |
| 9 | YORK | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 35221/35205 | SALA DE REGULAÇÃO |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43898/A | SALA VERMELHA |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43900/A | SALA DE REGULAÇÃO |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43914/A | SAME |
| 13 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43915/A | ALMOXARIFADO |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 43916/A | ALMOXARIFADO |
| 15 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 43945/A | SALA DE REGULAÇÃO |
| 16 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44414/56075/A | SALA A-1 |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44415/56076/A | SALA A-3 |
| 18 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44416/56079/A | SALA A-5 |
| 19 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44417/56078/A | SALA A-7 |
| 20 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44418/56077/A | SALA A-6 |
| 21 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44420/56074/A | SALA A-2 |
| 22 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44422/56081/A | LABORATORIO |
| 23 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44423/56082/A | INAO |
| 24 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44424/56084/A | ARQUIVO SAME |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44425/56083/A | ARQUIVO SAME |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 44426/56085/A | RECEPÇÃO/DIR. |
| 27 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 44427/56086/A | SALA DE REUNIÃO |
| 28 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44428/56088/A | SALA A-10 |
| 29 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44429/56089/A | LABORATORIO |
| 30 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44431/56090/A | SALA D-40 |
| 31 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44434/56092/A | SALA D-45 |
| 32 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44435/56091/A | SALA D-44 |
| 33 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44436/56093/A | SALA DE INFORMATICA-1 |
| 34 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44437/56094/A | SALA D-46 |
| 35 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44439/56095/A | SALA D-47 |
| 36 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44440/56116/A | SALA D-49 |
| 37 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44441/56099/A | SALA C-35 |
| 38 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44442/56097/A | SALA C-31 |
| 39 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44443/560098/A | NUCLEO DE ENFERMAGEM |
| 40 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44444/56101/A | SALA A-9 |
| 41 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 9.000 | 44445/56100/A | SALA A-8 |
| 42 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44446/56106/A | SALA A-11 |
| 43 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44447/56107/A | SALA A-12 |
| 44 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44448/56108/A | SALA A-13 |
| 45 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44449/56109/A | SALA ENF. 02 |
| 46 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44450/56131/A | SALA A-15 |
| 47 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44451/56132/A | SALA A-14 |
| 48 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44452/56110/A | SALA A-16 |
| 49 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44454/56111/A | SALA A-18 |
| 50 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44455/56112/A | SALA A-19 |
| 51 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44456/56113/A | SALA A-21 |
| 52 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44458/56114/A | LABORATORIO |
| 53 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44459/56115/A | LABORATORIO |
| 54 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44460/56133/A | SALA ELETRONEURO |
| 55 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44461/56116/A | SALA D-48 |
| 56 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44462/56117/A | SALA VERMELHA |
| 57 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44463/56130/A | SALA C-39 |
| 58 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44464/56128/A | SALA C-38 |
| 59 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44465/56127/A | SALA C-37 |
| 60 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44466/56129/A | SALA C-36 |
| 61 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44467/56125/A | SALA C-34 |
| 62 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44468/56126/A | SALA C-33 |
| 63 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44469/56124/A | SALA C-32 |
| 64 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44471/56123/A | SALA C-29 |
| 65 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44473/56122/A | SALA C-27 |
| 66 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44474/56121/A | SALA C-24 |
| 67 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44475/56120/A | SALA C-25 |
| 68 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44476/56119/A | ASS. TÉCNICA |
| 69 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 44478/56118/A | TRIAGEM |
| 70 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44479/56139/A | LABORATORIO |
| 71 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44480/56140/A | INAO |
| 72 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44481/56141/A | INAO |
| 73 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44482/56142/A | INAO |
| 74 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44483/56145/A | SALA C-26 |
| 75 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44484/56143/A | SALA DE GESSO |
| 76 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 7.000 | 44485/56144/A | COPA |
| 77 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44779/59201/A | SALA DE ESPERA/LAB |
| 78 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44780/59202/A | SALÃO DE ESPERA |
| 79 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44781/59203/A | SALÃO DE ESPERA |
| 80 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44782/59204/A | SALÃO DE ESPERA |
| 81 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44783/59205/A | SALÃO DE ESPERA |
| 82 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44784/59206/A | FARMACIA |
| 83 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44785/59207/A | FARMACIA |
| 84 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44786/59208/A | SALA DE ESP. DA FARMACIA |
| 85 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44787/59209/A | SAME |
| 86 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44788/59210/A | SAME |
| 87 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44789/59211/A | SAME |
| 88 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44790/59212/A | R.HUMANOS |
| 89 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44791/59213/A | R.HUMANOS |
| 90 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44792/59214/A | AUDITORIO |
| 91 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44793/59215/A | AUDITORIO |
| 92 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44794/59216/A | AUDITORIO |
| 93 | SPRINGER | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44795/59217/A | SALA DE ESPERA DOS PROG. |

LABORATÓRIO ESTADUAL DE PATOLOGIA E ANÁLISE CLINICAS – LEPAC

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE/BTUS | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 67422/46326/A | LEPAC |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 67421/46325/A | LEPAC |
| 3 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 36.000 | 67420/46324/A | LEPAC |
| 4 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 67419/46323/A | LEPAC |
| 5 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 67418/46320/A | LEPAC |
| 6 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 67417/46319/A | LEPAC |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 67416/46318/A | LEPAC |
| 8 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 67415/46317/A | LEPAC |
| 9 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 67414/46316/A | LEPAC |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 67413/46315/A | LEPAC |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 67412/46314/A | LEPAC |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 67411/46313/A | LEPAC |
| 13 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 67410/46312/A | LEPAC |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67402/46304/A | LEPAC |
| 15 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 67401/46303/A | LEPAC |

CENTRO DE DIÁLISE ARIQUEMES – CDA

| ITEM | MARCA | MODELO | DESCRIÇÃO | CAPACIDADE/BTUS | TOMBAMENTO | LOCAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 30319/44884/A | ADMINISTRAÇÃO |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 44405/A | CORREDOR LATERAL |
| 3 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 53480/43945/A | SALA SORO |
| 4 | LG | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 53481/43944/A | ESTAR ENFERMAGEM |
| 5 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 53681/44027/A | RECEPÇÃO |
| 6 | MIDEA | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 24.000 | 53682/44026/A | RECEPÇÃO |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 56067/44409A | SALA BRANCA/REUSO |
| 8 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 56068/44406/A | RECEPÇÃO |
| 9 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 56070/44410A | SALA BRANCA/REUSO |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 60.000 | 56071/44407A | SALA BRANCA/REUSO |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 30.000 | 60249/44872/A | ALMOXARIFADO/FARMACIA |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 60305/44878/A | RH E FATURAMENTO |
| 13 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 60306/44877/A | REFEITÓRIO/COZINHA |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 60307/44875/A | OSMOSE |
| 15 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 18.000 | 60308/44876/A | OSMOSE |
| 16 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60309/44891/A | CONSULTORIO/ NEFROLOGISTA |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60310/44890/A | NUTRIÇÃO/PSICOLOGIA/FISIOTERAPIA |
| 18 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60311/44891/A | ELETROCARDIO/DOPPLER/VASCULAR |
| 19 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60312/44888/A | SALA PROCEDIMENTOS |
| 20 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60313/44892/A | SALA AMARELA |
| 21 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60314/44882/A | SALA BRANCA/REUSO |
| 22 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60315/448789/A | SALA DE ENFERMAGEM |
| 23 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60316/44881/A | ESTAR MÉDICO |
| 24 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60317/44889/A | ARQUIVO |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60318/44883/A | CONSULTÓRIO CARDIOLOGIA E VASCULAR |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60320/44885/A | SERVIÇO SOCIAL |
| 27 | ELETROLUX | SPLIT | CONDICIONADOR DE AR | 12.000 | 60321/44886/A | FÁRMACIA/DISTRIBUIÇÃO |

ANEXO II do TERMO DE REFERÊNCIA – PLANO DE MANUTENÇÃO

| CONJUNTO | COMPONENTE | ATIVIDADE | Identificação | ATIVID. PERIÓDICAS | ATIVID. SE NECESSÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Ventiladores | P | S |
| 1 | 1 | 1 | Verificar existência de sujeira, danos, corrosão e fixação do conjunto | X |  |
| 1 | 1 | 2 | Limpar o conjunto | X |  |
| 1 | 1 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 1 | 1 | 4 | Verificar vibrações e ruídos anormais | X |  |
| 1 | 1 | 5 | Verificar o aquecimento anormal dos mancais | X |  |
| 1 | 1 | 6 | Lubrificar os mancais | X |  |
| 1 | 1 | 7 | Verificar o estado dos amortecedores de vibração | x |  |
| 1 | 1 | 8 | Verificar a operação dos controles de vazão | X |  |
| 1 | 1 | 9 | Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção | X |  |
| 1 | 1 | 10 | Limpar o sistema de drenagem | X |  |
| 2 |  |  | Trocadores de calor |  |  |
| 2 | 1 | 1 | Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca térmica | X |  |
| 2 | 1 | 2 | Limpar as superfícies do lado ar | X |  |
| 2 | 1 | 3 | Verificar os fluxos de ar/líquido | X |  |
| 2 | 1 | 4 | Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena vazão de ambos os fluidos e nos pontos de entrada e saída | X |  |
| 2 | 1 | 5 | Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual) | X |  |
| 2 | 2 |  | Resfriadores de ar (ar/líquido) |  |  |
| 2 | 2 | 1 | Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca térmica | X |  |
| 2 | 2 | 2 | Limpar as superfícies do lado ar | X |  |
| 2 | 2 | 3 | Verificar os fluxos de ar/líquido | X |  |
| 2 | 2 | 4 | Purgar o ar do lado líquido |  | X |
| 2 | 2 | 5 | Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena vazão de ambos os fluidos e nos pontos de entrada e saída | X |  |
| 2 | 2 | 6 | Limpar o sistema de drenagem | X |  |
| 2 | 2 | 7 | Verificar a existência de sujeira, danos, corrosão e fixação do eliminador de gotas | X |  |
| 2 | 2 | 8 | Eliminador de gotas - ver conjunto nº 4, componente nº 5 |  |  |
| 2 | 3 |  | Evaporadores (refrigerante/ar ou líquido) |  |  |
| 2 | 3 | 1 | Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca térmica | X |  |
| 2 | 3 | 2 | Limpar as superfícies do lado ar ou líquido refrigerado | X |  |
| 2 | 3 | 3 | Verificar os fluxos dos fluidos refrigerante e refrigerado | X |  |
| 2 | 3 | 4 | Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e de saída | X |  |
| 2 | 3 | 5 | Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual) | X |  |
| 2 | 3 | 6 | Determinar e registrar o superaquecimento com os valores da atividade 2.3.5 |  | X |
| 2 | 3 | 7 | Verificar a operação do sistema de descongelamento | X |  |
| 2 | 3 | 8 | Limpar o sistema de drenagem | X |  |
| 2 | 3 | 9 | Verificar a existência de vazamentos internos e externos | X |  |
| 2 | 3 | 10 | Eliminador de gotas - ver conjunto nº 4, componente nº 5 |  |  |
| 2 | 4 |  | Trocadores de calor de contracorrente ou de corrente cruzada |  |  |
| 2 | 4 | 1 | Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca térmica | X |  |
| 2 | 4 | 2 | Limpar as superfícies de troca de calor | X |  |
| 2 | 4 | 3 | Verificar os fluxos dos fluidos | X |  |
| 2 | 4 | 4 | Verificar vazamentos internos e externos | X |  |
| 2 | 4 | 5 | Limpar o sistema de drenagem | X |  |
| 2 | 4 | 6 | Verificar o funcionamento do sistema de purga de ar (no caso de líquido/líquido) | X |  |
| 2 | 4 | 7 | Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e de saída | X |  |
| 2 | 4 | 8 | Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual) | X |  |
| 2 | 4 | 9 | Verificar a operação dos dispositivos de segurança | X |  |
| 2 | 4 | 10 | Determinar e registrar o sub-resfriamento conforme medições realizadas em 2.4.7 |  | X |
| 3 |  |  | Filtros de ar |  |  |
| 3 | 1 |  | Filtros rotativos automáticos |  |  |
| 3 | 1 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão | X |  |
| 3 | 1 | 2 | Limpar e vedar frestas da moldura | X |  |
| 3 | 1 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 3 | 1 | 4 | Medir e registrar o diferencial de pressão |  | X |
| 3 | 1 | 5 | Verificar a operação da alimentação do elemento filtrante | X |  |
| 3 | 1 | 6 | Completar o fluido de medição do manômetro diferencial |  | X |
| 3 | 1 | 7 | Verificar o estado do material filtrante no alimentador | X |  |
| 3 | 1 | 8 | Substituir o elemento filtrante |  | X |
| 3 | 1 | 9 | Elementos de acionamento/transmissão mecânica - ver conjunto nº 7 |  |  |
| 3 | 2 |  | Filtros secos |  |  |
| 3 | 2 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão | X |  |
| 3 | 2 | 2 | Limpar e vedar frestas da estrutura | X |  |
| 3 | 2 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 3 | 2 | 4 | Medir e registrar o diferencial de pressão |  | X |
| 3 | 2 | 5 | Verificar o ajuste da moldura do filtro na estrutura |  | X |
| 3 | 2 | 6 | Limpar o elemento filtrante (quando recuperável) | X |  |
| 3 | 2 | 7 | Substituir o elemento filtrante |  | X |
| 3 | 2 | 8 | Completar o fluido de medição do manômetro diferencial |  | X |
| 3 | 3 |  | Filtros eletrostáticos |  |  |
| 3 | 3 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão | X |  |
| 3 | 3 | 2 | Limpar o módulo eletrostático | X |  |
| 3 | 3 | 3 | Limpar e vedar frestas da estrutura | X |  |
| 3 | 3 | 4 | Medir e registrar a tensão elétrica nos módulos eletrostáticos | X |  |
| 3 | 3 | 5 | Verificar a existência de danos no ionizador | X |  |
| 3 | 3 | 6 | Substituir o ionizador |  | X |
| 3 | 3 | 7 | Verificar a existência de descargas elétricas | X |  |
| 3 | 3 | 8 | Verificar o estado e fixação dos isoladores | X |  |
| 3 | 3 | 9 | Substituir isoladores |  | X |
| 3 | 3 | 10 | Medir e registrar a tensão e a corrente elétrica | X |  |
| 3 | 3 | 11 | Medir e registrar a tensão elétrica nos módulos eletrostáticos | X |  |
| 3 | 3 | 12 | Verificar a operação dos dispositivos de proteção elétrica | X |  |
| 3 | 3 | 13 | Limpar o sistema de drenagem | X |  |
| 3 | 3 | 14 | Filtro seco - ver conjunto nº 3, componente nº 2 |  |  |
| 3 | 3 | 15 | Filtro absorvente - ver conjunto nº 3, componente nº 4 |  |  |
| 3 | 3 | 16 | Eliminador de gotas - ver conjunto nº 4, componente nº 5 |  |  |
| 3 | 4 |  | Filtros absorventes e adsorventes |  |  |
| 3 | 4 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão | X |  |
| 3 | 4 | 2 | Limpar e vedar frestas da estrutura | X |  |
| 3 | 4 | 3 | Verificar o ajuste do elemento filtrante | X |  |
| 3 | 4 | 4 | Verificar o ajuste do elemento filtrante | X |  |
| 3 | 4 | 5 | Verificar a saturação do elemento filtrante | X |  |
| 3 | 4 | 6 | Substituir o elemento filtrante |  | X |
|  |  |  | Umificadores de ar e eliminadores de gotas |  |  |
| 4 |  |  | Umidificadores de ar e eliminadores de gotas |  |  |
| 4 | 1 |  | Umidificadores com lavadores de ar incorporado |  |  |
| 4 | 1 | 1 | Verificar a existência de sujeira, sedimentos, danos e corrosão | X |  |
| 4 | 1 | 2 | Limpar os elementos | X |  |
| 4 | 1 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 4 | 1 | 4 | Verificar o funcionamento do sistema de alimentação e distribuição de água | X |  |
| 4 | 1 | 5 | Verificar o nível de água | X |  |
| 4 | 1 | 6 | Verificar o funcionamento do extravasor | X |  |
| 4 | 1 | 7 | Limpar o sistema de drenagem | X |  |
| 4 | 1 | 8 | Verificar o funcionamento dos bicos pulverizadores de água | X |  |
| 4 | 1 | 9 | Verificar a impermeabilização e estanqueidade do conjunto | X |  |
| 4 | 1 | 10 | Filtros de água - ver conjunto nº 8, componente nº 3 |  |  |
| 4 | 1 | 11 | Bomba de recirculação - ver conjunto nº 8, componente nº 1 |  |  |
| 4 | 2 |  | Umidificadores de ar com gerador de vapor elétrico incorporado |  |  |
| 4 | 2 | 1 | Verificar a existência de sujeiras, danos e corrosão | X |  |
| 4 | 2 | 2 | Limpar os elementos | X |  |
| 4 | 2 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 4 | 2 | 4 | Filtros de água - ver conjunto nº 8, componente nº 3 | X |  |
| 4 | 2 | 5 | Verificar o funcionamento do sistema de alimentação e o nível de água | X |  |
| 4 | 2 | 6 | Verificar o funcionamento do extravasor e do sistema de drenagem de água | X |  |
| 4 | 2 | 7 | Verificar o funcionamento dos bicos injetores pulverizadores e do sistema de distribuição do vapor | X |  |
| 4 | 2 | 8 | Verificar o funcionamento das válvulas solenóides | X |  |
| 4 | 2 | 9 | Verificar vazamentos e danos nas linhas de vapor e condensado | X |  |
| 4 | 2 | 10 | Medir e registrar a tensão e corrente elétrica de entrada | X |  |
| 4 | 2 | 11 | Verificar a operação dos dispositivos de segurança | X |  |
| 4 | 2 | 12 | Medir e registrar o isolamento dos elementos elétricos | X |  |
| 4 | 2 | 13 | Verificar a existência de aterramento dos elementos elétricos | X |  |
| 4 | 3 |  | Umidificadores de ar com vapor de rede externa |  |  |
| 4 | 3 | 1 | Verificar a existência de sujeira, sedimentos, danos e corrosão | X |  |
| 4 | 3 | 2 | Limpar os elementos | X |  |
| 4 | 3 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 4 | 3 | 4 | Verificar o funcionamento dos bicos injetores | X |  |
| 4 | 3 | 5 | Verificar o funcionamento das linhas de distribuição do vapor e condensado | X |  |
| 4 | 3 | 6 | Verificar vazamentos e danos nas linhas de vapor e condensado | X |  |
| 4 | 3 | 7 | Verificar o filtro de vapor | X |  |
| 4 | 3 | 8 | Limpar o filtro de vapor |  | X |
| 4 | 3 | 9 | Verificar o funcionamento da válvula de controle | X |  |
| 4 | 3 | 10 | Verificar a existência de danos na isolação térmica das linhas de vapor | X |  |
| 4 | 3 | 11 | 4 3 11 Medir e registrar a pressão do vapor antes e depois da válvula de controle | X |  |
| 5 |  |  | Componentes de distribuição e difusão de ar |  |  |
| 5 | 1 |  | Venezianas, grelhas e difusores |  |  |
| 5 | 1 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão | X |  |
| 5 | 1 | 2 | Limpar os elementos | X |  |
| 5 | 1 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 5 | 1 | 4 | Ajustar para restabelecimento das condições de referência |  | X |
| 5 | 1 | 5 | Verificar funcionamento mecânico | X |  |
| 5 | 1 | 6 | Lubrificar mancais de acionamento |  | X |
| 5 | 4 | 7 | Verificar a vedação das conexões | X |  |
| 6 |  |  | Sistemas e quadros elétricos |  |  |
| 6 | 1 |  | Sistemas elétricos e eletrônicos |  |  |
| 6 | 1 | 1 | Verificar a instalação e suas condições locais | X |  |
| 6 | 1 | 2 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão | X |  |
| 6 | 1 | 3 | Limpar os elementos e eliminar pontos de corrosão | X |  |
| 6 | 1 | 4 | Eliminar os focos de corrosão |  | X |
| 6 | 1 | 5 | Verificar os elementos quanto ao funcionamento eletromecânico e fixação | X |  |
| 6 | 1 | 6 | Reapertar os terminais, barramentos e elementos de fixação | X |  |
| 6 | 1 | 7 | Medir e registrar tensão e corrente elétricas dos equipamentos ligados ao quadro | X |  |
| 6 | 1 | 8 | Regular os elementos de proteção, operação e controle conforme as condições de referência | X |  |
| 6 | 1 | 9 | Verificar o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros | X |  |
| 6 | 1 | 10 | Verificar a operação nas funções manual, automática e remota | X |  |
| 6 | 1 | 11 | Verificar fiações, barramentos e sistema de aterramento | X |  |
| 6 | 1 | 12 | Medir e registrar as tensões de entrada no quadro elétrico | X |  |
| 8 | 3 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa | X |  |
| 8 | 3 | 2 | Limpar externamente | X |  |
| 8 | 3 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 8 | 3 | 4 | Limpar o elemento filtrante | X |  |
| 8 | 3 | 5 | Verificar danos no elemento filtrante | X |  |
| 8 | 3 | 6 | Substituir o elemento filtrante |  | X |
| 9 | 1 |  | Compressores (alternativo, parafuso e centrífugo) |  |  |
| 9 | 1 | 1 | Verificar a existência de sujeira externa, danos e corrosão | X |  |
| 9 | 1 | 2 | Limpar externamente | X |  |
| 9 | 1 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 9 | 1 | 4 | Verificar vibrações, ruídos anormais e fixação | X |  |
| 9 | 1 | 5 | Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor | X |  |
| 9 | 1 | 6 | Medir e registrar a temperatura do gás de sucção junto ao compressor | X |  |
| 9 | 1 | 7 | Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor | X |  |
| 9 | 1 | 8 | Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao compressor | X |  |
| 9 | 1 | 9 | Verificar o nível do óleo no visor | X |  |
| 9 | 1 | 10 | Completar o nível de óleo | X |  |
| 9 | 1 | 11 | Verificar o teor de acidez do óleo | X |  |
| 9 | 1 | 12 | Trocar o óleo | X |  |
| 9 | 1 | 13 | Medir e registrar a pressão do óleo | X |  |
| 9 | 1 | 14 | Ajustar a pressão do óleo nas unidades centrífugas |  | X |
| 9 | 1 | 15 | Medir e registrar a temperatura do óleo antes e depois do resfriador do óleo | X |  |
| 9 | 1 | 16 | Medir e registrar a temperatura do fluido refrigerante antes e depois do resfriador de óleo | X |  |
| 9 | 1 | 17 | Verificar o funcionamento do separador de óleo | X |  |
| 9 | 1 | 18 | Medições elétricas - ver conjunto nº 7, componente nº 1 |  |  |
| 9 | 1 | 19 | Elementos de acionamento e transmissão mecânica - ver conjunto nº 7,componentes nos 2, 3 e 5 |  |  |
| 9 | 1 | 20 | Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo | X |  |
| 9 | 1 | 21 | Verificar a operação, durante a partida, do dispositivo de redução de capacidade | X |  |
| 9 | 1 | 22 | Verificar a hermeticidade do selo de vedação do eixo | X |  |
| 9 | 1 | 23 | Verificar o funcionamento das válvulas de serviço | X |  |
| 9 | 1 | 24 | Verificar a temperatura dos mancais do compressor centrífugo | X |  |
| 9 | 1 | 25 | Executar teste de vazamento | X |  |
| 9 | 1 | 26 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança | X |  |
| 10 |  |  | Componentes do sistema - Circuito refrigerante |  |  |
| 10 | 1 |  | Tubulações |  |  |
| 10 | 1 | 1 | Verificar a existência de danos, corrosão externa e fixação | X |  |
| 10 | 1 | 2 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 10 | 1 | 3 | Verificar a existência de danos no isolamento | X |  |
| 10 | 1 | 4 | Verificar a existência de danos externos nos compensadores de vibração | X |  |
| 10 | 1 | 5 | Verificar a existência de vazamento | X |  |
| 10 | 1 | 6 | Reapertar as conexões |  | X |
| 10 | 2 |  | Válvulas |  |  |
| 10 | 2 | 1 | Verificar a existência de sujeira danos e corrosão externa | X |  |
| 10 | 2 | 2 | Limpar externamente | X |  |
| 10 | 2 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 10 | 2 | 4 | Verificar a operação das válvulas solenóides de bóia de alimentação, de reversão de ciclo, pressostática, termostática, retenção, inspeção e bloqueio | X |  |
| 10 | 2 | 5 | Ajustar os parâmetros de operação |  | X |
| 10 | 2 | 6 | Verificar a existência de vazamento | X |  |
| 10 | 3 |  | Acessórios |  |  |
| 10 | 3 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão, externa | X |  |
| 10 | 3 | 2 | Limpar externamente | X |  |
| 10 | 3 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 10 | 3 | 4 | Verificar a operação | X |  |
| 10 | 3 | 5 | Verificar existência de vazamento | X |  |
| 11 |  |  | Instrumentação |  |  |
| 11 | 1 | 1 | Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa | X |  |
| 11 | 1 | 2 | Limpar externamente | X |  |
| 11 | 1 | 3 | Eliminar focos de corrosão |  | X |
| 11 | 1 | 4 | Verificar se o instrumento está fornecendo informação sobre a grandezaque está medindo | X | X |
| 11 | 1 | 5 | Verificar e registrar a validade do período de calibração do instrumento, através de etiqueta, selo ou certificado | X |  |
| 11 | 1 | 6 | Registrar e informar quais os instrumentos necessitam de calibração ou substituição |  | X |

ANEXO III do TERMO DE REFERÊNCIA – P.M.O.C MODELO

AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE

| Nome (Edifício/Entidade) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço completo |  |  |  |  |  |  |  | N.º |
| Complemento |  | Bairro | Cidade |  |  |  |  | UF |
| Telefone: |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |
| 2 - Identificação do  Proprietário,  Locatário ou  Preposto: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social |  |  | CIC/CGC |  |  |  |  |  |
| Endereço completo |  |  | Tel./Fax/ |  |  |  |  |  |
| 3 - Identificação do Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social |  |  | CIC/CGC |  |  |  |  |  |
| Endereço completo |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |
| Registro no Conselho de Classe |  |  | ART*: |  |  |  |  |  |
| * ART = Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Relação dos Ambientes Climatizados: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Atividade |  | N.º de Ocupantes |  |  | Identificação do Ambiente |  |  | Área Climatizada Total |
|  |  | Fixos | Flutuantes |  |  |  |  |  |
| 5 - Plano de Manutenção e Controle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da atividade | Periodicidade |  |  | Data de execução |  | Executado por | Aprovado por |  |
| a) Condicionador de Ar (do tipo “com condensador remoto” ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação de drenagem de água da bandeja; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar o estado de conservação do isolamento termo- acústico (se está preservado e se não contém bolor); | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| limpar o gabinete do condicionador. | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar os filtros de ar: | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| filtros de ar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as frestas dos filtros; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| limpar o elemento filtrante. | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar a fixação; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar o ruído dos mancais; | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| limpar interna e externamente a carcaça e o rotor. | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ambientes Climatizados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo, e fontes de geração de microorganismos; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |
| d)Parte Elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar a instalação e suas condições locais | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão no quadro | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Reapertar os terminais, barramentos e elementos de fixação | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Medir e registrar tensão e corrente elétricas dos equipamentos ligados ao quadro | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar fiações, barramentos e sistema de aterramento | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Medir e registrar as tensões de entrada no quadro elétrico | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas: 1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n.º 2296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes. 2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. 3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização. |  |  |  |  |  |  |  |  |

P.M.O.C MODELO – ALTA COMPLEXIDADE

| Nome (Edifício/Entidade) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço completo |  |  |  |  |  |  |  | N.º |  |  |  |  |
| Complemento |  | Bairro | Cidade |  |  |  |  | UF |  |  |  |  |
| Telefone: |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Identificação do  Proprietário,  Locatário ou  Preposto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social |  |  | CIC/CGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço completo |  |  | Tel./Fax/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Identificação do Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social |  |  | CIC/CGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço completo |  |  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro no Conselho de Classe |  |  | ART*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * ART = Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Relação dos Ambientes Climatizados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Atividade |  | N.º de Ocupantes |  |  | Identificação do Ambiente |  |  | Área Climatizada Total |  |  |  |  |
|  |  | Fixos | Flutuantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Plano de Manutenção e Controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição da atividade | Periodicidade |  |  | Data de execução |  | Executado por | Aprovado por |  |  |  |  |  |
| a) Condicionador de Ar (do tipo “com condensador remoto” ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar a operação de drenagem de água da bandeja; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar o estado de conservação do isolamento termo- acústico (se está preservado e se não contém bolor); | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limpar o gabinete do condicionador. | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar os filtros de ar: | QUINZENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| filtros de ar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; | QUINZENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar as frestas dos filtros; | QUINZENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limpar o elemento filtrante. | QUINZENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Ventiladores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar a fixação; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar o ruído dos mancais; | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limpar interna e externamente a carcaça e o rotor. | MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Ambientes Climatizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| verificar e eliminar sujeira, odores desagradáveis, fontes de ruídos, infiltrações, armazenagem de produtos químicos, fontes de radiação de calor excessivo, e fontes de geração microorganismos; | QUINZENAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d)Parte Elétrica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar a instalação e suas condições locais | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão no quadro | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reapertar os terminais, barramentos e elementos de fixação | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medir e registrar tensão e corrente elétricas dos equipamentos ligados ao quadro | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar fiações, barramentos e sistema de aterramento | TRIMESTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medir e registrar as tensões de entrada no quadro elétrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notas: 1) As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, assim como aos edifícios da Administração Pública Federal o disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n.º 2296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas, permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização, devem ser biodegradáveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Toda verificação deve ser seguida dos procedimentos necessários para o funcionamento correto do sistema de climatização. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV do TERMO DE REFERÊNCIA – POSSÍVEIS PEÇAS DE REPOSIÇÃO

HOSPITAL REGIONAL DE EXTREMA

| 7500BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÁS - R22 | 1 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| 9000BTUS |  |  |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 2 | unidade |
| GÁS - R22 | 7 | Kg |
| PORCA 1/4 | 1 | unidade |
| 12000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 10 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 10 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 3 | unidade |
| PORCA 1/4 | 1 | unidade |
| PORCA 1/2 | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| 18000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 6 | Kg |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| PORCA 1/4 | 1 | unidade |
| TUBO DE COBRE 1/2 | 3 | m |
| TUBO DE COBRE 1/4 | 3 | m |
| 24000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 1 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 2 | unidade |
| 30000BTUS |  |  |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| GÁS - R22 | 1 | Kg |
| 60000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 10 | Kg |
| CONTACTORA | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| VÁLVULA DE EXPANSÃO | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| SENSOR TEMPERATURA | 1 | Unidade |

HOSPITAL REGIONAL DE BURITIS

| 12000BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÁS R-22 | 9 | Kg |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 8 | unidade |
| PORCA 1/2 | 1 | unidade |
| PORCA 1/4 | 2 | unidade |
| 18000BTUS |  |  |
| GÁS R-22 | 1 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |

HOSPITAL DE BASE DRº ARY PINHEIRO/HICD

| 9000 BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÁS - R22 | 11 | Kg |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 2 | unidade |
| TUBO DE COBRE 3/8 | 2 | m |
| TUBO DE COBRE 1/4 | 2 | M |
| 12000 BTUS |  |  |
| GÁS -R 22 | 86 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 6 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 1 | unidade |
| PLACA ELETÔNICA UNIVERSAL | 1 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 12000 | 2 | unidade |
| 18000 ~22000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 81 | Kg |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 6 | unidade |
| TURBINA | 1 | unidade |
| MOTOR DA TURBINA EVAPORADORA | 2 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 21000 | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 2 | unidade |
| MOTOR DO VENTILADOR DA COND. | 2 | Unidade |
| 24000BTUS |  |  |
| PLACA ELETÔNICA UNIVERSAL | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND | 1 | unidade |
| 30000-36000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 12 | Kg |
| COMPRESSOR 36000 | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 2 | unidade |
| SUPORTE CONDENSADORA | 1 | Unidade |

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO – II/AMI

| 7500 BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÁS - R22 | 19 | Kg |
| GÁS - R 410A | 3 | unidade |
| Porca 5/8 | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 8 | unidade |
| 9000 BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 1 | Kg |
| PORCA 1/4 | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| 12000 BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 20 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 17 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| PORCA 1/2 | 1 | unidade |
| TUBO COBRE 1/4 | 8 | m |
| TUBO COBRE 1/2 | 8 | m |
| ESPONJOSO BLINDADO 1/4 | 4 | unidade |
| ESPONJOSO BLINDADO 1/2 | 4 | Unidade |
| CABO PP 3 VIAS 2.5 mm | 8 | m |
| PLACA ELETÔNICA UNIVERSAL | 1 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 1 | unidade |
| 18000-22000 BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 26 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 8 | unidade |
| TUBO DE COBRE 5/8 | 13 | m |
| TUBO DE COBRE 3/8 | 13 | m |
| PORCA 5/8 | 3 | unidade |
| PORCA 3/8 | 2 | unidade |
| PORCA 1/2 | 3 | unidade |
| PORCA 1/4 | 2 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| ESPONJOSO BLINDADO 5/8 | 7 | unidade |
| ESPONJOSO BLINDADO 3/8 | 7 | unidade |
| CABO PP | 6 | m |
| 24000 BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 15 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 5 | unidade |
| TUBO 5/8 | 15.5 | m |
| TUBO 3/8 | 15.5 | m |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| SUPORTE DE CONDENSADORA | 1 | unidade |
| GÁS - R410A | 9 | Kg |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 4 | unidade |
| PORCA 3/8 | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| 30000-36000 BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 9 | Kg |
| TUBO DE COBRE 5/8 | 7 | m |
| TUBO DE COBRE 1/2 | 4 | m |
| TUBO DE COBRE 3/8 | 3 | m |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 3 | unidade |
| ESPONJOSO BLINDADO 5/8 | 3 | unidade |
| ESPONJOSO BLINDADO 3/8 | 2 | unidade |
| PORCA 5/8 | 2 | unidade |
| PORCA 3/8 | 2 | unidade |
| ESPONJOSO BLINDADO 1/2 | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| 60000 BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 1 | Kg |
| CHAVE CONTATORA | 1 |  |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 2 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 1 | unidade |
| GÁS - R 410 A | 6 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |

LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E LABORATÓRIO DE FRONTEIRA

| 12000BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÁS - R22 | 3 | Kg |
| TURBINA | 1 | unidade |
| COTACTORA | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 1 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 12000 | 1 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| 18000BTUS |  |  |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 3 | unidade |
| GÁS R22 | 9 | Kg |
| COMPRESSOR ROTATIVO 18000 | 2 | unidade |
| TURBINA | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| HELICE | 1 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 1 | unidade |
| 24000BTUS |  |  |
| COMPRESSOR ROTATIVO 24000 | 1 | unidade |
| GÁS - R22 | 12 | Kg |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 2 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 3 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 5/8 | 1 | unidade |
| CONTATORA | 2 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 1 | unidade |
| HÉLICE | 3 | unidade |
| TURBINA | 4 | unidade |
| SENSOR TEMPERATURA | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| CAP. VENTI COND | 1 | unidade |
| 30000-36000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 5 | Kg |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 4 | unidade |
| TURBINA | 3 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 1 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 2 | unidade |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |
| HELICE | 1 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 1 | unidade |
| 48000BTUS |  |  |
| GÁS - R22 | 1 | Kg |
| COMPRESSOR ROTATIVO 48000 | 1 | unidade |

CENTRO DE MEDICINA TROPICAL  DE RONDÔNIA

| 12000BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 10 | unidade |
| GÁS R-22 | 43 | Kg |
| CONTROLE REMOTO | 4 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 8 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 4 | unidade |
| CONJUNTO DOS T.CAPILARES | 5 | unidade |
| TURBINA | 12 | unidade |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 3 | unidade |
| HELICE | 2 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 12000 | 5 | unidade |
| HELICE | 7 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 6 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 2 | Unidade |
| 18000-21000BTUS |  |  |
| GÁS R-22 | 28 | Kg |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 3 | unidade |
| HELICE | 4 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 18000 | 1 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 2 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 2 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 1 | unidade |
| TURBINA | 2 | unidade |
| 24000BTUS |  |  |
| COMPRESSOR ROTATIVO 24000 | 5 | unidade |
| GÁS R-22 | 22 | Kg |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 3 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 5/8 | 7 | unidade |
| CONTATORA | 9 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 3 | unidade |
| TURBINA | 4 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 5 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 6 | unidade |
| HELICE | 2 | unidade |
| CONJUNTO DOS T.CAPILARES | 1 | unidade |
| 36000BTUS |  |  |
| GÁS R-22 | 9 | Kg |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 3 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 2 | unidade |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 2 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 1 | unidade |
| CONTATORA | 2 | unidade |
| HELICE | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 3 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 1 | unidade |

POLICLÍNICA OSWALDO CRUZ

| 9000BTUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| GÁS R-22 | 47 | Kg |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 11 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 24 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 23 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 4 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 5 | unidade |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 8 | unidade |
| MOTOR VENTILADIR EVAPORADORA | 2 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 15 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 7 | unidade |
| HELICE | 18 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 9000 | 7 | unidade |
| TURBINA | 16 | unidade |
| 12000BTUS |  |  |
| GÁS R-22 | 21 | Kg |
| TURBINA | 2 | unidade |
| CONTACTORA | 1 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 1 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 6 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 5 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 5 | unidade |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 4 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 2 | unidade |
| HELICE | 5 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 2 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 12000 | 2 | unidade |
| 18000BTUS |  |  |
| GÁS R-22 | 9 | Kg |
| COMPRESSOR ROTATIVO 18000 | 3 | unidade |
| TURBINA | 10 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 4 | unidade |
| PLACA ELETRONICA UNIVERSAL | 2 | unidade |
| HELICE | 1 | unidade |
| CONTATORA | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 4 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| CONTROLE REMOTO | 1 | unidade |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 1 | unidade |
| 24000BTUS |  |  |
| VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | 1 | unidade |
| GÁS R-22 | 9 | Kg |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 4 | unidade |
| TURBINA | 1 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | unidade |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 2 | unidade |
| HÉLICE | 1 | unidade |
| 30000-36000BTUS |  |  |
| GÁS | 12 | Kg |
| CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | 1 | unidade |
| TURBINA | 2 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 4 | unidade |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 3 | unidade |
| COMPRESSOR ROTATIVO 30000 | 3 | unidade |
| PLACA | 2 | unidade |
| MOTOR VENTILADIR EVAPORADORA | 4 | unidade |
| HELICE | 2 | unidade |
| VAL. SERVIÇO 5/8 | 1 | unidade |
| 60000BTUS |  |  |
| CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | 2 | unidade |
| ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA | 2 | unidade |
| GÁS R-22 | 20 | Kg |
| HELICE | 6 | unidade |
| SENSOR DE TEMPERARURA | 2 | unidade |
| CONTATORA | 4 | unidade |
| MOTOR VENTILADOR COND. | 3 | unidade |
| TURBINA | 1 | unidade |

ANEXO V do TERMO DE REFERÊNCIA – GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)

1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

1.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.

1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo.

1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT).

1.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).

1.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências.

2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.

2.3 Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio alimentação dos empregados.

2.4 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.

2.4.1 Realizar a retenção e o depósito do FGTS dos trabalhadores da contrata, caso exista autorização da empresa contratada, conforme definido no instrumento convocatório.

2.5 Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

2.6 Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;

c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

2.7 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF.

2.8 Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade.

3. Fiscalização diária

3.1 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal.

3.2 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. Deve-se combinar com a empresa a forma da compensação de jornada.

3.3 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados.

3.4 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador.

4. Fiscalização especial

4.1 Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato em caso de reajuste salarial).

4.2 Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo.

4.3 A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária).

ANEXO VI do TERMO DE REFERÊNCIA – FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO INDIVIDUAL DE EQUIPAMENTO

Formulário n° _____________________________________________________________

Unidade: _________________________________________________________________

1.Tipo:__________________________;  N° do tombamento:_____________________

2. Fabricante:____________________________________________________________

3. Modelo: ____________________________; Nº de série: ______________________

4. Valor de aquisição atualizado: R$________________________________________

5. Número de reparos do equipamento nos últimos 6 meses: ______________________

6. Idade aproximada do equipamento

( ) Menos de 1 ano

( ) entre 1 e 2 anos

( ) entre 2 e 4 anos

( ) entre 4 e 10 anos

( ) mais de 10 anos

( ) desconhecida

Esclarecer a situação do equipamento em caso de desconhecido

( ) Novo = N

Semi-novo = S

Velho = V

7. Condição de funcionamento do equipamento:

( ) Funciona satisfatoriamente

( ) Funciona precariamente

( ) Não funciona

8. Especificar número médio de utilização/intervenção por semana executado com esse equipamento especificadamente________________________________________________

9. Número de operadores que utilizem o mesmo equipamento_________________________

10. Esclarecer como é feita a manutenção no equipamento:

( ) Somente internamente

( ) Somente através do fabricante/representante

( ) Somente por prestadores de serviços

( ) Mais do que uma alternativa

( ) Não houve manutenção até o momento

11. Em caso de já ter ocorrido manutenção de equipamento, em sua opinião a qualidade da manutenção executada foi:

(  )	Ruim = R

(  )	Média = M

(  )	Boa = B

12. Quando o equipamento é enviado para manutenção, qual é o tempo médio (em dias) de seu retorno para operação? ______ dias.

Comentários________________________________________________________________

ANEXO VII do TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO DE FICHA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

| FICHA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | ANO: |
| --- | --- |

| DATA DA MANUTENÇÃO (01) | PROBLEMA DETECTADO (02) | P (03) | C (03) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (04) | VISTO (05) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legenda: P - Manutenção Preventiva C - Manutenção Corretiva |  |  |  |  |  |

- Descrição dos campos:

01 -Data de realização da Manutenção;

02 -Descrição do problema detectado na Máquina/Equipamento;

03 -Indicar com um “X” se é Manutenção Corretiva e Preventiva;

04 -Descrição dos Serviços Executados:

a) Preventiva: Anexar o Check-List de Manutenção;

b) Corretiva – Descrever os Serviços Executados.

05 -Visto do Responsável.

ANEXO VIII do TERMO DE REFERÊNCIA – RELATÓRIO SINTÉTICO DE EQUIPAMENTOS POR AMBIENTE COM INTERVENÇÕES  CORRETIVAS

| LOTE I - HBAP/HICD/HRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAIXA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL | CORRETIVAS INDIVIDUAIS | CORRETIVAS DE GRUPOS |
| 1 | SPRINGER | SPLIT | 7.000 | 32899 | ONCO |  | 62 |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44180 | MATERNIDADE |  |  |
| 3 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 85 | MATERNIDADE |  |  |
| 4 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 22049 | ORTO I |  |  |
| 5 | YORK | SPLIT | 9.000 | 25520 | MATERNIDADE |  |  |
| 6 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 29587 | ONCO | 1 |  |
| 7 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 29594 | RAIO-X |  |  |
| 8 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 29671 | DIAGNOSTICO | 1 |  |
| 9 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 29673 | LABORATORIO- PAT CIRURGICA | 2 |  |
| 10 | SPRINGER | SPLIT | 9.000 | 31760 | GUARDA VOLUME |  |  |
| 11 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 33037 | ONCO | 1 |  |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33039 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| 13 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 33041 | ONCO | 1 |  |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33044 | LABORATORIO-IMUNOLOGIA |  |  |
| 15 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33046 | ORTOPEDIA I |  |  |
| 16 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33048 | LABORATORIO- PAT CIRURGICA | 1 |  |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33051 | ORTO I |  |  |
| 18 | LG | SPLIT | 9.000 | 33052 | BERÇARIO | 1 |  |
| 19 | S/MARCA | SPLIT | 9.000 | 33053 | ORTO I |  |  |
| 20 | S/MARCA | SPLIT | 9.000 | 33054 | CENTRAL DE APOIO |  |  |
| 21 | S/MARCA | SPLIT | 9.000 | 33060 | PROTOCOLO | 1 |  |
| 22 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 33061 | MATERNIDADE | 1 |  |
| 23 | LG | SPLIT | 9.000 | 33064 | BERÇARIO | 3 |  |
| 24 | ELGIN | SPLIT | 9.000 | 33066 | BERÇARIO | 2 |  |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33068 | ORTO I | 1 |  |
| 26 | YORK | SPLIT | 9.000 | 33134 | ORTO I |  |  |
| 27 | YORK | SPLIT | 9.000 | 33138 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 28 | YORK | SPLIT | 9.000 | 33141 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 29 | ELGIN | SPLIT | 9.000 | 33180 | BERÇARIO | 1 |  |
| 30 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33184 | BERÇARIO | 1 |  |
| 31 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 33196 | ORTOPEDIA II/ISOLAMENTO |  |  |
| 32 | ELGIN | SPLIT | 9.000 | 36061 | MATERNIDADE |  |  |
| 33 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43333 | ONCO | 2 |  |
| 34 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43334 | ONCO |  |  |
| 35 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 53439 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 36 | YORK | SPLIT | 9.000 | 43026/A | ONCO | 1 |  |
| 37 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43922/A | ORTOPEDIA II |  |  |
| 38 | ELGIN | SPLIT | 9.000 | 43973/A | CLINICA I | 1 |  |
| 39 | ELGIN | SPLIT | 9.000 | 43974/A | CLINICA I | 2 |  |
| 40 | LG | SPLIT | 9.000 | 43985/A | CLINICA II |  |  |
| 41 | LG | SPLIT | 9.000 | 43993/A | CLINICA II |  |  |
| 42 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43998/A | CLINICA I | 2 |  |
| 43 | LG | SPLIT | 9.000 | 43999/A | CLINICA II |  |  |
| 44 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 44178/A | MATERNIDADE | 2 |  |
| 45 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 46642/A | PSIQUIATRIA-ENFERMARIA |  |  |
| 46 | CORRIER | SPLIT | 9.000 | 32615 | REPOUSO MÉDICO FEMININO | 3 |  |
| 47 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 23666 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 48 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 29669 | RAIO-X | 1 |  |
| 49 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 29686 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| 50 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 29689 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 51 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 29695 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| 52 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 31181 | ORTOPEDIA I |  |  |
| 53 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 31183 | LABORATORIO- PAT CIRURGICA | 2 |  |
| 54 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 32989 | ONCO |  |  |
| 55 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 32992 | NAME |  |  |
| 56 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33000 | EM MANUTENÇÃO |  |  |

| 57 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 33010 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33035 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 59 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33036 | EM MANUTENÇÃO | 2 |  |
| 60 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33047 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 61 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33051 | ORTO I |  |  |
| 62 | S/MARCA | SPLIT | 12.000 | 33055 | ORTO I | 2 |  |
| 63 | LG | SPLIT | 12.000 | 33059 | ORTOPEDIA I | 1 |  |
| 64 | LG | SPLIT | 12.000 | 33069 | ORTOPEDIA I |  |  |
| 65 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33071 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 66 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 39892 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 67 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43303 | PSIQUIATRIA |  |  |
| 68 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43316 | DIAGNOSTICO |  |  |
| 69 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43318 | DIAGNOSTICO |  |  |
| 70 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43335 | DIAGNOSTICO | 1 |  |
| 71 | LG | SPLIT | 12.000 | 43337 | ONCO |  |  |
| 72 | LG | SPLIT | 12.000 | 43346 | LABORATORIO-PROCESSAMENTI | 2 |  |
| 73 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43347 | GRH |  |  |
| 74 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43350 | ORTO I | 2 |  |
| 75 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43351 | ORTO III | 1 |  |
| 76 | LG | SPLIT | 12.000 | 43980 | CLINICA II |  |  |
| 77 | LG | SPLIT | 12.000 | 43999 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 78 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44752 | RAIO-X |  |  |
| 79 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 46642 | PSIQUIATRIA |  |  |
| 80 | LG | SPLIT | 12.000 | 53609 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 81 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 433603 | PSIQUIATRIA |  |  |
| 82 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 4320002 | CLINICA I |  |  |
| 83 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42548/A | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 84 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 42885/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 85 | LG | SPLIT | 12.000 | 42888/A | MATERNIDADE |  |  |
| 86 | LG | SPLIT | 12.000 | 43446/A | MATERNIDADE |  |  |
| 87 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 43533/A | GUARITA 3 |  |  |
| 88 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43923/A | ORTO II |  |  |
| 89 | YORK | SPLIT | 12.000 | 43925/A | ORTO II/ENFERMARIA 4 |  |  |
| 90 | YORK | SPLIT | 12.000 | 43931/A | ORTO II/ENFERMARIA 6 |  |  |
| 91 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 439677/A | ORTO III |  |  |
| 92 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43970/A | CLINICA I |  |  |
| 93 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43971/A | CLINICA I |  |  |
| 94 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 43972/A | CLINICA I |  |  |
| 95 | LG | SPLIT | 12.000 | 43976/A | CLINICA II |  |  |
| 96 | LG | SPLIT | 12.000 | 43978/A | CLINICA II |  |  |
| 97 | LG | SPLIT | 12.000 | 43981/A | CLINICA II |  |  |
| 98 | LG | SPLIT | 12.000 | 43982/A | CLINICA II |  |  |
| 99 | LG | SPLIT | 12.000 | 43983/A | CLINICA II |  |  |
| 100 | LG | SPLIT | 12.000 | 43984/A | CLINICA II | 2 |  |
| 101 | LG | SPLIT | 12.000 | 43986/A | CLINICA II |  |  |
| 102 | LG | SPLIT | 12.000 | 43987/A | CLINICA II |  |  |
| 103 | LG | SPLIT | 12.000 | 43988/A | CLINICA II |  |  |
| 104 | LG | SPLIT | 12.000 | 43990/A | CLINICA II |  |  |
| 105 | LG | SPLIT | 12.000 | 43991/A | CLINICA II |  |  |
| 106 | LG | SPLIT | 12.000 | 43992/A | CLINICA II |  |  |
| 107 | LG | SPLIT | 12.000 | 43995/A | CLINICA II |  |  |
| 108 | LG | SPLIT | 12.000 | 43996/A | CLINICA II |  |  |
| 109 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 43997/A | CLINICA II |  |  |
| 110 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44175/A | ONCO |  |  |
| 111 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44176/A | ONCO |  |  |
| 112 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44715/A | NEFROLOGIA |  |  |
| 113 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44717/A | NEFROLOGIA |  |  |
| 114 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44719/A | BANCO DE LEITE |  |  |
| 115 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44722/A | BANCO DE LEITE |  |  |
| 116 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44741/A | DIETOTERAPIA |  |  |
| 117 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44745/A | CLINICA II |  |  |
| 118 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44748/A | NEFROLOGIA |  |  |
| 119 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44749/A | ACOLHIMENTO |  |  |
| 120 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44844/A | MATERNIDADE |  |  |
| 121 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44846/A | BANCO DE LEITE |  |  |
| 122 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44848/A | BANCO DE LEITE |  |  |
| 123 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44849/A | AGEND.CIRURGIA |  |  |
| 124 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44851/A | ONCO |  |  |
| 125 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44852/A | CLINICA II |  |  |
| 126 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44853/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 127 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44854/A | FARMACIA |  |  |
| 128 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44856/A | MATERNIDADE |  |  |
| 129 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44858/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 130 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44859/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 131 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44861/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 132 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44862/A | MATERNIDADE |  |  |
| 133 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44863/A | MATERNIDADE |  |  |
| 134 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45084/A | LAVANDERIA |  |  |
| 135 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45086/A | LAVANDERIA |  |  |
| 136 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45614/A | ORTOPEDIA III |  |  |
| 137 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45615/A | ORTO III |  |  |
| 138 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45616/A | ORTO III |  |  |
| 139 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45617/A | ORTOPEDIA III |  |  |
| 140 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45623/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 141 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45624/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 142 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45625/A | RAIO-X |  |  |
| 143 | YORK | SPLIT | 12.000 | 45626/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 144 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45627/A | LABORATORIO-CHEFIA |  |  |
| 145 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45629/A | MATERNIDADE |  |  |
| 146 | LG | SPLIT | 12.000 | 45631/A | CLINICA II |  |  |
| 147 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45689/A | ACOLHIMENTO |  |  |
| 148 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45690/A | CLINICA II |  |  |
| 149 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45691/A | CLINICA II |  |  |
| 150 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45692/A | CLINICA II |  |  |
| 151 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45694/A | CLINICA II |  |  |
| 152 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45695/A | CLINICA II |  |  |
| 153 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45696/A | CLINICA II |  |  |
| 154 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45697/A | CLINICA II |  |  |
| 155 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45698/A | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |  |  |
| 156 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45701/A | CLINICA II |  |  |
| 157 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45748/A | BERÇARIO |  |  |
| 158 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45760/A | ORTO III |  |  |
| 159 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45919/A | LABORATORIO |  |  |
| 160 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46038/A | MATERNIDADE |  |  |
| 161 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46039/A | MATERNIDADE |  |  |
| 162 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46045/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 163 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46047/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 164 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46048/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 165 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46051/A | ONCO |  |  |
| 166 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46052/A | ORTOPEDIA I |  |  |
| 167 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46053/A | CLINICA II |  |  |
| 168 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46056/A | FINANCEIRO |  |  |
| 169 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 46057/A | BERÇARIO |  |  |
| 170 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46059/A | BERÇARIO |  |  |
| 171 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 46060/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 172 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46067/A | LABORATORIO |  |  |
| 173 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46534/A | ORTO I |  |  |
| 174 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46535/A | ORTO I |  |  |
| 175 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46538/A | ENF.EXAME |  |  |
| 176 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46541/A | ORTOPEDIA I |  |  |
| 177 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46543/A | PSIQUIATRIA |  |  |
| 178 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46544/A | PSIQUIATRIA |  |  |
| 179 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46547/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 180 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46548/A | CLINICA II |  |  |
| 181 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 46550/A | ORTO III |  |  |
| 182 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46565/A | RAIO-X |  |  |
| 183 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 46566/A | RAIO-X/SECRETARIA |  |  |
| 184 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 46568/A | HEMATOLOGIA |  |  |
| 185 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46578/A | ORTO I |  |  |
| 186 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 46583/A | RAIO-X |  |  |
| 187 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46595/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 188 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 47716/A | NEFROLOGIA |  |  |
| 189 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 95626/A | LABORATORIO- PAT CIRURGICA |  |  |
| 190 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 95693/A | CLINICA II |  |  |
| 191 | PINGUINO | PORTÁTIL | 12.000 | 59079 | G. VOLUMES |  |  |
| 192 | PINGUINO | PORTÁTIL | 12.000 | 59080 | MANUTENÇÃO |  |  |
| 193 | PINGUINO | PORTÁTIL | 12.000 | 59081 | MANUTENÇÃO |  |  |
| 194 | YORK | SPLIT | 12.000 | 42851/42434/A | LAV. MATERIAL |  |  |
| 195 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 65093/46076/A | SALA PROCED. |  |  |
| 196 | ELGIN | SPLIT | 12.000 | 67598/46448/A | P. ENFERM. 02 |  |  |
| 197 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67600/46447/A | ROUPARIA |  |  |
| 198 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67601/46445/A | MANUTENÇÃO |  |  |
| 199 | LGIN | SPLIT | 12.000 | 67603/46449/A | PUNÇÃO/CURAT. |  |  |
| 200 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46368/A | ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| 201 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46364/A | LAVANDERIA |  |  |
| 202 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45779/A | SALA DE CURATIVOS |  |  |
| 203 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45777/A | RECEPÇÃO/SAME |  |  |
| 204 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46066/A | RAIO-X |  |  |
| 205 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46564/A | RAIO-X |  |  |
| 206 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45776/A | SALA DO CLINICO GERAL |  |  |
| 207 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45778/A/64512 | FISIOTERAPIA |  |  |
| 208 | YORK | SPLIT | 14.000 | 33028/A | BLOCO DA SALA DE AULA II | 1 |  |
| 209 | ELGIN | SPLIT | 14.000 | 46065/A | BERÇARIO |  |  |
| 210 | LG | SPLIT | 15.000 | 4336 | ONCO |  |  |
| 211 | ELETROLUX | SPLIT | 15.000 | 27021 | VACINA |  |  |
| 212 | LG | SPLIT | 15.000 | 43320 | RAIO-X |  |  |
| 213 | LG | SPLIT | 15.000 | 43327 | ORTOPEDIA III | 1 |  |
| 214 | LG | SPLIT | 15.000 | 433111 | MATERNIDADE |  |  |
| 215 | YORK | SPLIT | 15.000 | 43033/A | ORTOPEDIA II |  |  |
| 216 | YORK | SPLIT | 15.000 | 43927/A | ORTO II |  |  |
| 217 | YORK | SPLIT | 15.000 | 43935/A | ORTO II/ENFERMARIA 3 |  |  |
| 218 | LG | SPLIT | 15.000 | 43989/A | CLINICA II |  |  |
| 219 | ELETROLUX | SPLIT | 15.000 | 44860/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 220 | ELETROLUX | SPLIT | 15.000 | 46075/A | ORTO II/ENFERMARIA 8 |  |  |
| 221 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 29661 | SERVIÇO SOCIAL | 1 | 12 |
| 222 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 29698 | CENTRAL DE OBITO |  |  |
| 223 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 32990 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| 224 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 32996 | TRANSPORTE | 1 |  |
| 225 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 43300 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 226 | LG | SPLIT | 18.000 | 43311 | GRH | 1 |  |
| 227 | LG | SPLIT | 18.000 | 43321 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 228 | SPRINGER | SPLIT | 18.000 | 43328 | GERENCIA DE ENFERMAGEM |  |  |
| 229 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44874 | LABORATORIO-ESTERELIZAÇÇÃO |  |  |
| 230 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 42879/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 231 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 42890/A | ONCO |  |  |
| 232 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 42891/A | RAIO-X |  |  |
| 233 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 42908/A | CLINICA I |  |  |
| 234 | YORK | SPLIT | 18.000 | 43025/A | EPIDEMIOLOGIA | 1 |  |
| 235 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44001/A | BANCO DE LEITE |  |  |
| 236 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44082/A | CLINICA I |  |  |
| 237 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44083/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 238 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44088/A | NEFROLOGIA |  |  |
| 239 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44718/A | NEFROLOGIA |  |  |
| 240 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44742/A | DIREÇÃO TECNICA |  |  |
| 241 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44750/A | GABINETE |  |  |
| 242 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44857/A | TELEFONIA |  |  |
| 243 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44870/A | BLOCO DA SALA DE AULA III |  |  |
| 244 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 45745/A | REGULAÇÃO |  |  |
| 245 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 46036/A | GRH |  |  |
| 246 | LG | SPLIT | 18.000 | 46054/A | GERENCIA DE ENFERMAGEM |  |  |
| 247 | CARRIER | SPLIT | 18.000 | 46539/A | PATRIMONIO |  |  |
| 248 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 46580/A | GABINETE |  |  |
| 249 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42850/42432/A | S. TRANSPOSTES |  |  |
| 250 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 65094/46077/A | C. MÉDICO |  |  |
| 251 | ELGIN | SPLIT | 18.000 | 65599/46444/A | S. SOCIAL |  |  |
| 252 | ELGIN | SPLIT | 18.000 | 67597/46443/A | P. ENFERM. 03 |  |  |
| 253 | LG | SPLIT | 18.000 | 43951/A | COZINHA |  |  |
| 254 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 45781/A | PRONTO SOCORRO |  |  |
| 255 | LG | SPLIT | 18.000 | 44250/A | ENFERMAGEM |  |  |
| 256 | LG | SPLIT | 18.000 | 44249/A | DIREÇÃO |  |  |
| 257 | CARRIER | SPLIT | 18.000 | 32620 | SALA DE OBSERVAÇÃO | 2 |  |
| 258 | LG | SPLIT | 18.000 | 43948/A | PSICOLOGO |  |  |
| 259 | LG | SPLIT | 18.000 | 43955/A | GERÊNCIA |  |  |
| 260 | LG | SPLIT | 18.000 | 44251/A | REPOUSO TEC. ENFERMAGEM |  |  |
| 261 | LG | SPLIT | 18.000 | 43954/A | PEDIATRIA/INTERNADOS |  |  |
| 262 | LG | SPLIT | 18.000 | 43947/A | RAIO - X |  |  |
| 263 | LG | SPLIT | 18.000 | 43949/A | SALA DE ESTERIALIZAÇÃO | 1 |  |
| 264 | LG | SPLIT | 18.000 | 43952/A | SALA DA GINECOLOGIA | 1 |  |
| 265 | ELETROLUX | SPLIT | 20.000 | 42898/A | CLINICA I |  |  |
| 266 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 67930 | PATRIMONIO |  |  |
| 267 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 412869/A | ORTO III |  |  |
| 268 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 42882/A | FISIOTERAPIA |  |  |
| 269 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 42899/A | CLINICA I |  |  |
| 270 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 4369/A | PSICOLOGIA |  |  |
| 271 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 42902/A | AIH |  |  |
| 272 | ELETROLUX | SPLIT | 22.000 | 44867/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 273 | YORK | SPLIT | 24.000 | 15 | REFEITORIO |  |  |
| 274 | YORK | SPLIT | 24.000 | 16 | REFEITORIO |  |  |
| 275 | YORK | SPLIT | 24.000 | 17 | REFEITORIO |  |  |
| 276 | YORK | SPLIT | 24.000 | 18 | REFEITORIO |  |  |
| 277 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 8155 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 278 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 29596 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 279 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 32998 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 280 | LG | SPLIT | 24.000 | 43329 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| 281 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 46582 | ORTO II/ENFERMARIA 1 |  |  |
| 282 | CARRIER | SPLIT | 24.000 | 53455 | ORTO II/ENFERMARIA 2 |  |  |
| 283 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 42889/A | BLOCO DA SALA DE AULA I |  |  |
| 284 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 42894/A | ONCO | 1 |  |
| 285 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 42897/A | MATERNIDADE |  |  |
| 286 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 42994/A | AIH |  |  |
| 287 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44000/A | ORTO III |  |  |
| 288 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44003/A | ORTO III |  |  |
| 289 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 440044/A | ORTO III |  |  |
| 290 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44006/A | ORTO III |  |  |
| 291 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44081/A | CENTRAL DE TRANSPLANTE |  |  |
| 292 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44092/A | ORTO III |  |  |
| 293 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44093/A | MANUTENÇÃO |  |  |
| 294 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44868/A | DIAGNOSTICO |  |  |
| 295 | YORK | SPLIT | 24.000 | 53799/44069/A | CIPA/TRAB |  |  |
| 296 | YORK | SPLIT | 28.000 | 43924 | EM MANUTENÇÃO | 1 |  |
| 297 | YORK | SPLIT | 28.000 | 53445 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 298 | YORK | SPLIT | 28.000 | 53447 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 299 | YORK | SPLIT | 28.000 | 53448 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 300 | YORK | SPLIT | 28.000 | 53451 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 301 | YORK | SPLIT | 28.000 | 53947 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 302 | ELETROLUX | SPLIT | 28.000 | 42884/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 303 | YORK | SPLIT | 28.000 | 43934/A | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 304 | ELETROLUX | SPLIT | 28.000 | 46044/A | ORTOPEDIA IV |  |  |
| 305 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 42876/A | FARMACIA |  |  |
| 306 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 42892/A | GABINETE |  |  |
| 307 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 42904/A | ORTO I |  |  |
| 308 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 60242/44873/A | ALMOX/PAT. |  |  |
| 309 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42877 | EM MANUTENÇÃO |  | 5 |
| 310 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 43937 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 311 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 43938 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 312 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 51130 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 313 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 51132 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 314 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 51142 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 315 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 51157 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 316 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 51161 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 317 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 51518 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 318 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 53454 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 319 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 53631 | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 320 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 67968 | LACTARIO |  |  |
| 321 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42872/A | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 322 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42874/A | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 323 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42875/A | AUDITORIO |  |  |
| 324 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42893/A | NECROTERIO |  |  |
| 325 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42901/A | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 326 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42907/A | NAME |  |  |
| 327 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 44090/A | EM MANUTENÇÃO |  |  |
| 328 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 44338/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 329 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 44756/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 330 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 44757/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 331 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 44799/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 332 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 44801/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 333 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 45087/A | LAVANDERIA |  |  |
| 334 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45088/A | LAVANDERIA |  |  |
| 335 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45089/A | LAVANDERIA |  |  |
| 336 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45090/A | LAVANDERIA |  |  |
| 337 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45091/A | LAVANDERIA |  |  |
| 338 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45092/A | LAVANDERIA |  |  |
| 339 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45093/A | LAVANDERIA |  |  |
| 340 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45094/A | LAVANDERIA |  |  |
| 341 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45096/A | LAVANDERIA |  |  |
| 342 | CARRIER | SPLIT | 36.000 | 45097/A | LAVANDERIA |  |  |
| 343 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 46716/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 344 | MIDÉIA | SPLIT | 36.000 | 32321 | ENFERMARIA MASCULINA | 1 |  |
| 345 | MIDÉIA | SPLIT | 36.000 | 32324 | ENFERMARIA/FEMININA | 2 |  |
| 346 | MIDÉIA | SPLIT | 36.000 | 32323 | FARMACIA | 2 |  |

| LOTE I - HBAP/HICD/HRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL | CORRETIVAS INDIVIDUAIS | CORRETIVAS DE GRUPOS |
| 1 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33025 | CENTRO CIRURGICO |  | 1 |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 33026 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 3 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 63727 | C.O |  |  |
| 4 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 64908 | C.O |  |  |
| 5 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 64977 | C.O |  |  |
| 6 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 64982 | C.O |  |  |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 64985 | C.O |  |  |
| 8 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 64988 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 9 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42549/A | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 10 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45618/A | UTI ADULTO |  |  |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45622/A | UTI ADULTO |  |  |
| 12 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45630/A | UTI ADULTO |  |  |
| 13 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45751/A | HEMODINAMICA |  |  |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46058/A | HEMODINAMICA |  |  |
| 15 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46561/A | HEMODINAMICA-CCIH |  |  |
| 16 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46562/A | HEMODINAMICA |  |  |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 56758/44713/A | UTI |  |  |
| 18 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 56759/44712/A | UTI |  |  |
| 19 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 56760/44714/A | UTI |  |  |
| 20 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 46367/A | SALA DE PARTO |  |  |
| 21 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 32308/32311 | CENTRO CIRÚRGICO | 1 |  |
| 22 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 32313/32309 | CENTRO CIRÚRGICO |  |  |
| 23 | MIDEA | SPLIT | 15.000 | 46570/A | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 24 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 60238 | C.O |  | 1 |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 60239 | C.O |  |  |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 63254 | C.O |  |  |
| 27 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 63768 | C.O |  |  |
| 28 | ELGIN | SPLIT | 18.000 | 67939 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 29 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 329844 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 30 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42553/A | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 31 | LG | SPLIT | 18.000 | 42557/A | CENTRO CIRURGICO | 1 |  |
| 32 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 42896/A | HEMODINAMICA |  |  |
| 33 | ELGIN | SPLIT | 18.000 | 45632/A | UTI ADULTO |  |  |
| 34 | LG | SPLIT | 18.000 | 43953/A | PRÉ E PÓS PARTO |  |  |
| 35 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 42900/A | UTI ADULTO |  |  |
| 36 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 42906/A | UTI ADULTO |  |  |
| 37 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 43936/A | UTI ADULTO |  |  |
| 38 | ELETROLUX | SPLIT | 28.000 | 94087/A | UTI ADULTO |  |  |
| 39 | YORK | SPLIT | 30.000 | 53453 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 40 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56701 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 41 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56712 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 42 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56769 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 43 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56770 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 44 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56773 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 45 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56774 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 46 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56775 | C.O |  |  |
| 47 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 56776 | C.O |  |  |
| 48 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 5116 | C.O |  | 2 |
| 49 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 51146 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 50 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 54235 | CENTRO CIRURGICO |  |  |
| 51 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 42905/A | CME |  |  |
| 52 | MIDÉIA | SPLIT | 36.000 | 32322 | LEITO PÓS CIRRURGICO FEMININO | 1 |  |
| 53 | ELETROLUX | SPLIT | 48.000 | 32325/32314 | CENTRO CIRÚRGICO |  |  |
| 54 | ELETROLUX | SPLIT | 48.000 | 32320/32318 | CENTRO CIRÚRGICO | 1 |  |

| LOTE II - JPII/AMI/HRB/CDA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAIXA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL | CORRETIVAS INDIVIDUAIS | CORRETIVAS DE GRUPOS |
| 1 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 43031/A | ENF 03 |  | 10 |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 43032/A | ENF 03 |  |  |
| 3 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43033/A | CENTRAL DE ACOMPANHANTES |  |  |
| 4 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43034/A | INFORMATIZAÇÃO |  |  |
| 5 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43038/A | REPOUSO MÉDICO |  |  |
| 6 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43042/A | RECEPÇÃO UTI |  |  |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 43043/A | REPOUSO DA ENF | 1 |  |
| 8 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43044/A | LABORATÓRIO |  |  |
| 9 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43046/A | HUMANIZAÇÃO |  |  |
| 10 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43047/A | OUVIDORIA |  |  |
| 11 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 43048/A | ENF 16 |  |  |
| 12 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43049/A | SALA PONTO |  |  |
| 13 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43050/A | REPOUSO DOS TEC |  |  |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 47680/A | APOIO DE ENF |  |  |
| 15 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 47683/A | COMISSÃO DE ESTÁGIO |  |  |
| 16 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 47687/A | NAG-SAME |  |  |
| 17 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 47690/A | TELEFONIA |  |  |
| 18 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 47691/A | ENF 07 |  |  |
| 19 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 47692/A | APOIO DE ENF |  |  |
| 20 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44394 | BL 02 |  |  |
| 21 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44337/A | CASTELO D’ÁGUA |  |  |
| 22 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44352/A | SAMD |  |  |
| 23 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44353/A | SAMD |  |  |
| 24 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44354/A | SAMD |  |  |
| 25 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44355/A | SAMD |  |  |
| 26 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44356/A | SAMD |  |  |
| 27 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44357/A | ALMOX SAMD |  |  |
| 28 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44359/A | PSICOLOGIA |  |  |
| 29 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44374/A | SER. SOCIAL |  |  |
| 30 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44379/A | ALMOX. AMI |  |  |
| 31 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44381/A | FARMÁCIA |  |  |
| 32 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44382/A | ALMOX NUTRIÇ |  |  |
| 33 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44383/A | CCIH |  |  |
| 34 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44384/A | REPOUSO MASC. |  |  |
| 35 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44387/A | REP. TRANSP. |  |  |
| 36 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44388/A | REP MÉDICO |  |  |
| 37 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44389/A | FARMÁCIA ALMOX |  |  |
| 38 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44390/A | MORGUE |  |  |
| 39 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43956/A | TRANSPORTE |  |  |
| 40 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43957/A | TOMOGRAFIA |  |  |
| 41 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43958/A | REPOUSO DE ENF. |  |  |
| 42 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43960/A | GUARDA VOLUME |  |  |
| 43 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43961/A | PSICOLOGIA |  |  |
| 44 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 43962/A | ENF 16 |  |  |
| 45 | ELECTROLUX | SPLIT | 9.000 | 46071/A | SERV INFORMÁTICA |  |  |
| 46 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 47586/A | REPOUSO DA ALA | 1 |  |
| 47 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 47595/A | ENF 09 |  |  |
| 48 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 47682/A | SALA DE MONITORAMENTO |  |  |
| 49 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 53594/A | GUARDA VOLUME |  |  |
| 50 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 7720/A | SERV INFORMÁTICA |  |  |
| 51 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44358/A | NUTRIÇÃO |  |  |
| 52 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44375/A | ROUPARIA |  |  |
| 53 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44385/A | FARMÁCIA |  |  |
| 54 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44386/A | BL 04 |  |  |
| 55 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44398/A | GERÊNCIA ENF. |  |  |
| 56 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44400/A | LABORATÓRIO |  |  |
| 57 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44402/A | REPOUSO ENFER. |  |  |
| 58 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 42933/51418 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 59 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 42932/51420 | G.ENFERMAGEM |  |  |
| 60 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 42934/51405 | GUARDA DE MATERIAIS |  |  |
| 61 | YORK | SPLIT | 9.000 | 54401/54402 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 62 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 40012 | REPOUSO MED NO C.C |  |  |
| 63 | YORK | SPLIT | 12.000 | 22973/A | SALA DE LIMPEZA |  |  |
| 64 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42604/A | ENF 09 |  |  |
| 65 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43268/A | ORT. SALA I |  |  |
| 66 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43963/A | NÚCLEO DE MANUTENÇÃO |  |  |
| 67 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43965/A | APOIO ENFERMARIA |  |  |
| 68 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43967/A | SAÚDE DO TRABALHADOR |  |  |
| 69 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44007/A | GAD |  |  |
| 70 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44008/A | ENF 17 |  |  |
| 71 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44011/A | TOMOGRAFIA |  |  |
| 72 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44012/A | REPOUSO DE ANEST. |  |  |
| 73 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44013/A | REPOUSO ENF. |  |  |
| 74 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44015/A | NGTI |  |  |
| 75 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44016/A | TOMOGRAFIA |  |  |
| 76 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 45609/A | LABORATÓRIO |  |  |
| 77 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 45611/A | REPOUSO DOS TEC |  |  |
| 78 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 46451/A | ENFERMARIA 10 |  |  |
| 79 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 46452/A | POSTO DE ENFERMAGEM |  |  |
| 80 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 46453/A | ENFERMARIA 09 |  |  |
| 81 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 46454/A | POSTO DE ENFERMAGEM |  |  |
| 82 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 46455/A | GERENCIA MEDICA |  |  |
| 83 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 46472/A | HUMANIZAÇÃO |  |  |
| 84 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 47592/A | CCIH | 1 |  |
| 85 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 47593/A | ENF 10 |  |  |
| 86 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 47594/A | TRANSPORTE |  |  |
| 87 | MIDEA | SPLIT | 12000 | 44336/A | RECEPÇÃO |  |  |
| 88 | MIDEA | SPLIT | 12000 | 44360/A / 56052 | RAIO X |  |  |
| 89 | MIDEA | SPLIT | 12000 | 44380/A | BL 02 |  |  |
| 90 | MIDEA | SPLIT | 12000 | 44393/A | BL 04 |  |  |
| 91 | ELGIN | SPLIT | 12000 | 46458/A / 67646 | BL 02 |  |  |
| 92 | ELGIN | SPLIT | 12000 | 46467/A / 67647 | GERÊNCIA ADMINIST. |  |  |
| 93 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42919/51419 | AMOXARIFADO |  |  |
| 94 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42915/51400 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 95 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42913/51399 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 96 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42914/51402 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 97 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42912/51398 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 98 | LG | SPLIT | 12.000 | 40024/40007 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 99 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42916/51401 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 100 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45687/63241 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 101 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42923/51397 | ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS (INSUMOS) |  |  |
| 102 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42922/51396 | ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS (INSUMOS) |  |  |
| 103 | LG | SPLIT | 12.000 | 40019/40005 | ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS (INSUMOS) |  |  |
| 104 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45685/63230 | ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS (INSUMOS) |  |  |
| 105 | LG | SPLIT | 12.000 | 40017/41136 | DIREÇÃO |  |  |
| 106 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45688/63229 | DIREÇÃO |  |  |
| 107 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42909/51395 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 108 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42910/51409 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 109 | LG | SPLIT | 12.000 | 40021/40004 | NUTRIÇÃO | 1 |  |
| 110 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42911/51408 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 111 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42918/51404 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 112 | ELETR. | SPLIT | 12.000 | 45683/63234 | REPOUSO MEDICO/ENF 03 |  |  |
| 113 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45684/63233 | REPOUSO MEDICO/ENF 03 |  |  |
| 114 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45674/63242 | ENFERMARIA I |  |  |
| 115 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45673/63243 | ENFERMARIA I |  |  |
| 116 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45677/63232 | ENFERMARIA II |  |  |
| 117 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45678/63231 | ENFERMARIA II |  |  |
| 118 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45681/63236 | ENFERMARIA IV |  |  |
| 119 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45682/63235 | ENFERMARIA IV |  |  |
| 120 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45679/63238 | ENFERMARIA V |  |  |
| 121 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45680/63237 | ENFERMARIA V |  |  |
| 122 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45675/63240 | ENFERMARIA VI |  |  |
| 123 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45676/63239 | ENFERMARIA V |  |  |
| 124 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42921/51407 | PRÉ-PARTODEPÓSITO |  |  |
| 125 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42917/51403 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 126 | LG | SPLIT | 12.000 | 40014/40003 | ALMOXARIFADO | 1 |  |
| 127 | LG | SPLIT | 12.000 | 40023/40002 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 128 | LG | SPLIT | 12.000 | 40016/40006 | ALMOXARIFADO | 1 |  |
| 129 | LG | SPLIT | 12.000 | 40025/40013 | ALMOXARIFADO | 1 |  |
| 130 | LG | SPLIT | 12.000 | 40022/40010 | ALMOXARIFADO | 2 |  |
| 131 | LG | SPLIT | 12.000 | 40015/40012 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 132 | LG | SPLIT | 12.000 | 40026 /40001 | ALMOXARIFADO | 1 |  |
| 133 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 45686 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 134 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67457/46333/A | POSTO DE ENFERMAGEM. |  |  |
| 135 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67455/46334/A | FATURAMENTO. |  |  |
| 136 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67460/46336/A | FARMÁCIA. |  |  |
| 137 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67461/46330/A | NOVO POSTO DE ENFERMAGEM. |  |  |
| 138 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67453/46328/A | RECEPÇÃO(PROVISÓRIA) |  |  |
| 139 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67452/46327/ | CONSULTÓRIO I |  |  |
| 140 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67454/46329/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 141 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67456/46330/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 142 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67458/46331/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 143 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67459/46335/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 144 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 30319/44884/A | ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| 145 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60309/44891/A | CONSULTORIO/ NEFROLOGISTA |  |  |
| 146 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60310/44890/A | NUTRIÇÃO/PSICOLOGIA/FISIOTERAPIA |  |  |
| 147 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60311/44891/A | ELETROCARDIO/DOPPLER/VASCULAR |  |  |
| 148 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60313/44892/A | SALA AMARELA |  |  |
| 149 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60314/44882/A | SALA BRANCA/REUSO |  |  |
| 150 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60315/448789/A | SALA DE ENFERMAGEM |  |  |
| 151 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60316/44881/A | ESTAR MÉDICO |  |  |
| 152 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60317/44889/A | ARQUIVO |  |  |
| 153 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60318/44883/A | CONSULTÓRIO CARDIOLOGIA E VASCULAR |  |  |
| 154 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60320/44885/A | SERVIÇO SOCIAL |  |  |
| 155 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60321/44886/A | FÁRMACIA/DISTRIBUIÇÃO |  |  |
| 156 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 43040/A | ORTOPEDIA |  | 2 |
| 157 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44131/A | SALA DE ELETROCARDIOG |  |  |
| 158 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44134/A | NAP |  |  |
| 159 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44135/A | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM |  |  |
| 160 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44136/A | POSTO DE MEDICAÇÃO |  |  |
| 161 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44137/A | NAP |  |  |
| 162 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44139/A | POSTO DE ENF. BALCAO |  |  |
| 163 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 44632/A | NUTRIÇÃO ADM |  |  |
| 164 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 44747/A | RAIO X |  |  |
| 165 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 45635/A | ORTOPEDIA |  |  |
| 166 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46473/A | ENFERMARIA 05 |  |  |
| 167 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46474/A | MANUTENÇÃO |  |  |
| 168 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46475/A | RECEPÇÃO |  |  |
| 169 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46476/A | SALA DE ELETRO |  |  |
| 170 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46478/A | GERENCIA MEDICA |  |  |
| 171 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46479/A | SETOR DE TRANSP. |  |  |
| 172 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46480/A | PSICOLOGIA |  |  |
| 173 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46481/A | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM |  |  |
| 174 | ELECTROLUX | SPLIT | 18.000 | 46529/A | REPOUSO |  |  |
| 175 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 47600/A | GAB DIRETOR |  |  |
| 176 | MIDEA | SPLIT | 18000 | 44339/A | RECEPÇÃO |  |  |
| 177 | MIDEA | SPLIT | 18000 | 44347/A | CASA GERADOR |  |  |
| 178 | MIDEA | SPLIT | 18000 | 44349/A | REPOUSO FEM. |  |  |
| 179 | ELETROLUX | SPLIT | 18000 | 45662/A / 67671 | COZINHA |  |  |
| 180 | ELETROLUX | SPLIT | 18000 | 46482/A / 67672 | BL 04 |  |  |
| 181 | ELETROLUX | SPLIT | 18000 | 46483/A / 62671 | DEPÓSITO FARM. |  |  |
| 182 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42927/51413 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 183 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42926/51414 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 184 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42929/51415 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 185 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42925/51412 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 186 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42931/51410 | ALMOXARIFADO/MEDICAMENTOS (INSUMOS) | 1 |  |
| 187 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42924/51411 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 188 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67465/46344/A | COZINHA. |  |  |
| 189 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67467/46346/A | HALL DA RECEPÇÃO PROVISÓRIA. |  |  |
| 190 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67470/46338/A | REFEITÓRIO. |  |  |
| 191 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67471/46337/A | SALA DE RX. |  |  |
| 192 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67462/46345/A | OBSERVAÇÃO. |  |  |
| 193 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67463/46343/A | OBSERVAÇÃO. |  |  |
| 194 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67464/46339/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 195 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67466/46340/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 196 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67468/46341/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 197 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 67469/46342/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 198 | LG | SPLIT | 18.000 | 53480/43945/A | SALA SORO |  |  |
| 199 | LG | SPLIT | 18.000 | 53481/43944/A | ESTAR ENFERMAGEM |  |  |
| 200 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 60305/44878/A | RH E FATURAMENTO |  |  |
| 201 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 60306/44877/A | REFEITÓRIO/COZINHA |  |  |
| 202 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 60307/44875/A | OSMOSE |  |  |
| 203 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 60308/44876/A | OSMOSE |  |  |
| 204 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 43016/A | REPOUSO ENF |  |  |
| 205 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 43019/A | REPOUSO ENF NO C.C |  |  |
| 206 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 43020/A | NUTRIÇÃO |  |  |
| 207 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 43021/A | BANCO DE SANGUE |  |  |
| 208 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 43022/A | SECRETARIA DO GABINTE |  |  |
| 209 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 43037/A | RAIO X |  |  |
| 210 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 44021/A | EMERGÊNCIA |  |  |
| 211 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 44022/A | ENF 05 |  |  |
| 212 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 44023/A | CENTRAL DE MATERIAL |  |  |
| 213 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 44024/A | GERÊNCIA |  |  |
| 214 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 44025/A | CENTRAL DE MATERIAL |  |  |
| 215 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 45653/A | SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA |  |  |
| 216 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 45654/A | FARMÁCIA PENSO |  |  |
| 217 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 45656/A | BANCO DE SANGUE |  |  |
| 218 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 45659/A | EMERGÊNCIA |  |  |
| 219 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 45665/A | RECEPÇÃO VISITANTE |  |  |
| 220 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 47024/A | GERÊNCIA |  |  |
| 221 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 47597/A | ENF 17 |  |  |
| 222 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 47702/A | ENF 04 |  |  |
| 223 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 47704/A | ALMOX FARMÁCIA |  |  |
| 224 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 47705/A | ALMOX FARMÁCIA |  |  |
| 225 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 47706/A | RECEPÇÃO VISITANTE |  |  |
| 226 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 47906/A | EMERGÊNCIA |  |  |
| 227 | ESMERALD AIRE | SPLIT | 24.000 | 54727/A | ORT. SALA I |  |  |
| 228 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 45657/A / 67679 | BL 02 |  |  |
| 229 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 45658/A | BL 02 |  |  |
| 230 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 45660/A / 62668 | BL 04 |  |  |
| 231 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 45661/A | BL 04 |  |  |
| 232 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 46506/A / 67682 | BL 01 |  |  |
| 233 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 46507/A / 62667 | BL 02 |  |  |
| 234 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 46508/A / 67680 | BL 03 |  |  |
| 235 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 46509/A / 67681 | RECEPÇÃO |  |  |
| 236 | ELETROLUX | SPLIT | 24000 | 46510/A / 67683 | REFEITÓRIO |  |  |
| 237 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67478 /46350/A | PRONTO SOCORRO. |  |  |
| 238 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67472/46347/A | ALMOXARIFADO (AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 239 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67473/46348/A | ALMOXARIFADO (AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 240 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67474/46349/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 241 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67481/46356/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 242 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67480/46355/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 243 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67479/46354/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 244 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67477/46353/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 245 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67476/46352/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARD.CONC. DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 246 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67475/46351/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 247 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 53681/44027/A | RECEPÇÃO |  |  |
| 248 | MIDEA | SPLIT | 24.000 | 53682/44026/A | RECEPÇÃO |  |  |
| 249 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45633/A | GERÊNCIA |  |  |
| 250 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45634/A | NGDP |  |  |
| 251 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45636/A | ENF 02 |  |  |
| 252 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45638/A | ENF 17 |  |  |
| 253 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45641/A | ENF 11 |  |  |
| 254 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45642/A | ENF 07 |  |  |
| 255 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45643/A | ENF 01 |  |  |
| 256 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45644/A | TOMOGRAFIA |  |  |
| 257 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45645/A | TOMOGRAFIA |  |  |
| 258 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45647/A | ENF 02 | 1 |  |
| 259 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45649/A | ENF 22 |  |  |
| 260 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45650/A | ENF 20 |  |  |
| 261 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45651/A | ENF 19 |  |  |
| 262 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 45652/A | ENF 15 |  |  |
| 263 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 45659/A | EMERGÊNCIA |  |  |
| 264 | MIDEA | SPLIT | 30.000 | 47598/A | ENF 12 |  |  |
| 265 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 52071/A | ORT. SALA I |  |  |
| 266 | ELETROLUX | SPLIT | 30000 | 45637/A / 62647 | BL 01 |  |  |
| 267 | ELETROLUX | SPLIT | 30000 | 45639/A / 62646 | BL 04 |  |  |
| 268 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 60249/44872/A | ALMOXARIFADO/FARMACIA |  |  |
| 269 | COALIX | SPLIT | 36.000 | 27683/A | REPOUSO TEC |  |  |
| 270 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 42526/A | LABORATÓRIO |  |  |
| 271 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 43917/A | LABORATÓRIO |  |  |
| 272 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 46525/A | FARMÁCIA |  |  |
| 273 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 47693/A | FATURAMENTO |  |  |
| 274 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 47694/A | NAG-SAME |  |  |
| 275 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 67485/46360/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 276 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 67486/46361/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 277 | ELETROLUX | SPLIT | 48.000 | 67482/46359/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 278 | ELETROLUX | SPLIT | 48.000 | 67483/46357/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 279 | ELETROLUX | SPLIT | 48.000 | 67484/46358/A | ALMOXARIFADO (APARELHO NOVO, AGUARDANDO CONCLUSÃO DA REFORMA DO HRB) |  |  |
| 280 | ELECTROLUX | SPLIT | 58.000 | 44731/A | PS II |  |  |
| 281 | ELECTROLUX | SPLIT | 58.000 | 44732/A | EMERGÊNCIA |  |  |
| 282 | ELECTROLUX | SPLIT | 58.000 | 44733/A | PS II |  |  |
| 283 | ELECTROLUX | SPLIT | 58.000 | 47695/A | GERÊNCIA |  |  |
| 284 | ELECTROLUX | SPLIT | 58.000 | 47696/A | PS I |  |  |
| 285 | ELECTROLUX | SPLIT | 60.000 | 43903/A | NUTRIÇÃO |  |  |
| 286 | ELETROLUX | SPLIT | 60.000 | 44405/A | CORREDOR LATERAL |  |  |
| 287 | ELETROLUX | SPLIT | 60.000 | 56067/44409A | SALA BRANCA/REUSO |  |  |
| 288 | ELETROLUX | SPLIT | 60.000 | 56068/44406/A | RECEPÇÃO |  |  |
| 289 | ELETROLUX | SPLIT | 60.000 | 56070/44410A | SALA BRANCA/REUSO |  |  |
| 290 | ELETROLUX | SPLIT | 60.000 | 56071/44407A | SALA BRANCA/REUSO |  |  |

| LOTE II - JPII/AMI/HRB/CDA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL | CORRETIVAS INDIVIDUAIS | CORRETIVAS DE GRUPOS |
| 1 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43051/A | UTI |  | 1 |
| 2 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 43052/A | ISOLAMENTO/UTI |  |  |
| 3 | ELECTROLUX | SPLIT | 7.000 | 47681/A | FISIOTERAPIA UTI | 1 |  |
| 4 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44376/A | CME/ SUJO |  |  |
| 5 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44377/A | LACTÁRIO |  |  |
| 6 | MIDEA | SPLIT | 7000 | 44378/A | LACTÁRIO |  |  |
| 7 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 47587/A | NUTRIÇÃO DIETOTERAPIA |  |  |
| 8 | MIDEA | SPLIT | 9000 | 44401/A | CME/LIMPO |  |  |
| 9 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 43968/A | SALA DE CIRURGIA 02 |  |  |
| 10 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44017/A | SALA DE CIRURGIA 01 |  |  |
| 11 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 44020/A | UTI |  |  |
| 12 | LG | SPLIT | 12.000 | 40020/40008 | SALA CIRÚRGICA |  |  |
| 13 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42920/51406 | SALA RN |  |  |
| 14 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 60312/44888/A | SALA PROCEDIMENTOS |  |  |
| 15 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42930/63228 | SALA CIRÚRGICA |  |  |
| 16 | MIDEA | SPLIT | 18.000 | 42928/51417 | SALA DE PARTO |  |  |
| 17 | EMERALD | SPLIT | 24.000 | 54728/A | SALA DE CIRURGIA 02 |  |  |
| 18 | ELECTROLUX | SPLIT | 55.000 | 43918/A | UTI |  |  |
| 19 | ELECTROLUX | SPLIT | 58.000 | 44734/A | UTI |  |  |

| LOTE III - POC/CEMETRON/LACEN/LAFRON/LEPAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAIXA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL | CORRETIVAS INDIVIDUAIS | CORRETIVAS DE GRUPOS |
| 1 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44479/56139/A | LABORATORIO |  | 11 |
| 2 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44480/56140/A | INAO |  |  |
| 3 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44481/56141/A | INAO |  |  |
| 4 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44482/56142/A | INAO |  |  |
| 5 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44483/56145/A | SALA C-26 |  |  |
| 6 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44484/56143/A | SALA DE GESSO |  |  |
| 7 | ELETROLUX | SPLIT | 7.000 | 44485/56144/A | COPA |  |  |
| 8 | ELGIN | TIPO SPLIT | 9.000 | 46124 | CONSULTÓRIO 03 |  |  |
| 9 | KOMECO | MAXIME | 9.000 | 46130 | SALA DISPONÍVEL P/ EMPRESA ARAUNA |  |  |
| 10 | YORK | SPLIT | 9.000 | 33136/SESAU | D.M.L | 2 |  |
| 11 | YORK | SPLIT | 9.000 | 33142/SESAU | OUVIDORIA | 2 |  |
| 12 | YORK | SPLIT | 9.000 | 35204/SESAU | COORD.SAÚDE |  |  |
| 13 | MIDEA | SPLIT | 9.000 | 35207/SESAU | INFORMATICA | 2 |  |
| 14 | YORK | SPLIT | 9.000 | 35220/ | SALA DE REGULAÇÃO |  |  |
| 15 | YORK | SPLIT | 9.000 | 35221/35205 | SALA DE REGULAÇÃO | 3 |  |
| 16 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44428/56088/A | SALA A-10 |  |  |
| 17 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44429/56089/A | LABORATORIO |  |  |
| 18 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44431/56090/A | SALA D-40 |  |  |
| 19 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44434/56092/A | SALA D-45 |  |  |
| 20 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44435/56091/A | SALA D-44 |  |  |
| 21 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44436/56093/A | SALA DE INFORMATICA-1 |  |  |
| 22 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44437/56094/A | SALA D-46 |  |  |
| 23 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44439/56095/A | SALA D-47 |  |  |
| 24 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44440/56116/A | SALA D-49 |  |  |
| 25 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44441/56099/A | SALA C-35 |  |  |
| 26 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44442/56097/A | SALA C-31 |  |  |
| 27 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44443/560098/A | NUCLEO DE ENFERMAGEM |  |  |
| 28 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44444/56101/A | SALA A-9 |  |  |
| 29 | ELETROLUX | SPLIT | 9.000 | 44445/56100/A | SALA A-8 |  |  |
| 30 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 9.000 | 46384/67539 | TELEFONIA |  |  |
| 31 | SPRINGER | SPLIT | 10.000 | 249 | MICRO.AMBIENTAL |  |  |
| 32 | SPRINGER | SPLIT | 10.000 | 250 | MICRO |  |  |
| 33 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 1571 | BACTERIOLOGIA |  |  |
| 34 | MÍDEA | TIPO SPLIT | 12.000 | 27654 | SAME/ARQUIVO |  |  |
| 35 | YORK | SPLIT | 12.000 | 31508 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |
| 36 | YORK | SPLIT | 12.000 | 31510 | RECEPÇÃO DE AMOSTRAS |  |  |
| 37 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 51566 | CULTIVO VIRAL |  |  |
| 38 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 02323/02322 | CARGA VIRAL |  |  |
| 39 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 02617/02618 | CARGA VIRAL |  |  |
| 40 | MIDEA | MSE 12CR | 12.000 | 27657/28159 | LABORATÓRIO | 1 |  |
| 41 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 300077/SESAU | DIRETOR EXECUTIVO |  |  |
| 42 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 31683/31601 | CULTIVO VIRAL |  |  |
| 43 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42406/43171 | IMUNOFLORESCENCIA |  |  |
| 44 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42408/43170 | HEPATITE |  |  |
| 45 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42409/43172 | IMUNOFLORESCENCIA |  |  |
| 46 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 44029/53684 | AMBULATÓRIO/TRIAGEM |  |  |
| 47 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 44030/53686 | COSTURA | 1 |  |
| 48 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 44031/53685 | CMM II/REPOUSO RESIDENTE ENF. 13 |  |  |
| 49 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 44032/53687 | SAME/ARQUIVO |  |  |
| 50 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44414/56075/A | SALA A-1 |  |  |
| 51 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44415/56076/A | SALA A-3 |  |  |
| 52 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44416/56079/A | SALA A-5 |  |  |
| 53 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44417/56078/A | SALA A-7 |  |  |
| 54 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44418/56077/A | SALA A-6 |  |  |
| 55 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44420/56074/A | SALA A-2 |  |  |
| 56 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 44427/56086/A | SALA DE REUNIÃO |  |  |
| 57 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46386/67541 | CMM I POSTO DE ENFERMAGEM |  |  |
| 58 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46387/67552 | AMBULATÓRIO/SALA SAÚDE DO TRABALHADOR |  |  |
| 59 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46388/67542 | AMBULATÓRIO/OBS. MASCULINA |  |  |
| 60 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46389/67545 | CPDM |  |  |
| 61 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46390/67562 | UTI/REPOUSO MÉDICO |  |  |
| 62 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46391/67546 | AMBULATÓRIO/SALA DE PROCEDIMENTOS |  |  |
| 63 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46392/67559 | FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO |  |  |
| 64 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46393/67548 | SAME/ATENDIMENTO |  |  |
| 65 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46394/67568 | UTI/REPOUSO TÉCNICOS |  |  |
| 66 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46395/67563 | AMBULATÓRIO/SALA VERMELHA |  |  |
| 67 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46397/67560 | CMM II/ENFERMARIA 17 |  |  |
| 68 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46398/67550 | CMM II/POSTO ENFERMAGEM |  |  |
| 69 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46399/67557 | CMF/REPOUSO TÉC. ENFERMAGEM |  |  |
| 70 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46400/67554 | OUVIDORIA |  |  |
| 71 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46401/67569 | FARMÁCIA/GERÊNCIA |  |  |
| 72 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46402/67567 | CMM I/REPOUSO TÉC. ENFERMAGEM |  |  |
| 73 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46403/67572 | UTI/REPOUSO ENFERMAGEM |  |  |
| 74 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46404/67571 | FISIOTERAPIA |  |  |
| 75 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46405/67553 | CONSULTÓRIO 02 (TB) |  |  |
| 76 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46406/67558 | COREME |  |  |
| 77 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46407/67547 | ULTRASSON |  |  |
| 78 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46408/67570 | CONSULTÓRIO 01 (CLÍNICO GERAL) |  |  |
| 79 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46409/67566 | FARMÁCIA/DISPENSAÇÃO |  |  |
| 80 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46410/67564 | RECURSOS HUMANO/RH |  |  |
| 81 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46411/67573 | COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO/CCIH |  |  |
| 82 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46413/67549 | CMM II/REPOUSO TÉC. ENFERMAGEM |  |  |
| 83 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46414/67571 | CMF/POSTO DE EMFERMAGEM |  |  |
| 84 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46415/67556 | TRANSPORTE |  |  |
| 85 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46416/67574 | CMM I/SALA DOS RESIDENTES |  |  |
| 86 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46417/67540 | AMBULATÓRIO/OBS. FEMININA |  |  |
| 87 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46418/67544 | LAVANDERIA/REPOUSO |  |  |
| 88 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46419/67555 | UTI/COPA |  |  |
| 89 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46428/67577 | NUTRIÇÃO |  |  |
| 90 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46429/67589 | CMM I / ENFERMARIA |  |  |
| 91 | ELGIN | TIPO SPLIT | 12.000 | 46438/67593 | DIREÇÃO GERAL/GABINETE |  |  |
| 92 | ELECTROLUX | SPLIT | 12.000 | 54286/44077 | PROTOCOLO |  |  |
| 93 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67401/46303/A | LEPAC |  |  |
| 94 | ELETROLUX | SPLIT | 12.000 | 67402/46304/A | LEPAC |  |  |
| 95 | YORK | YHDC18FS-ADG | 18.000 | 46141 | ASTEC |  | 5 |
| 96 | ELGIN | SRF1-18000-2 | 18.000 | 26439/67594 | CAF/MEDICAMENTO |  |  |
| 97 | HITHACHI | SPLIT | 18.000 | 35209/35200/ | GUARITA | 2 |  |
| 98 | LG | TIPO SPLIT | 18.000 | 43890/53380 | DIREÇÃO GERAL | 1 |  |
| 99 | LG | SPLIT | 18.000 | 43945/A | SALA DE REGULAÇÃO |  |  |
| 100 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 44078/54287 | GERÊNCIA DE ENFERMAGEM |  |  |
| 101 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44446/56106/A | SALA A-11 |  |  |
| 102 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44447/56107/A | SALA A-12 |  |  |
| 103 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44448/56108/A | SALA A-13 |  |  |
| 104 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44449/56109/A | SALA ENF. 02 |  |  |
| 105 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44450/56131/A | SALA A-15 |  |  |
| 106 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44451/56132/A | SALA A-14 |  |  |
| 107 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44452/56110/A | SALA A-16 |  |  |
| 108 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44454/56111/A | SALA A-18 |  |  |
| 109 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44455/56112/A | SALA A-19 |  |  |
| 110 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44456/56113/A | SALA A-21 |  |  |
| 111 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44458/56114/A | LABORATORIO |  |  |
| 112 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44459/56115/A | LABORATORIO |  |  |
| 113 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44460/56133/A | SALA ELETRONEURO |  |  |
| 114 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44461/56116/A | SALA D-48 |  |  |
| 115 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44462/56117/A | SALA VERMELHA |  |  |
| 116 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44463/56130/A | SALA C-39 |  |  |
| 117 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44464/56128/A | SALA C-38 |  |  |
| 118 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44465/56127/A | SALA C-37 |  |  |
| 119 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44466/56129/A | SALA C-36 |  |  |
| 120 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44467/56125/A | SALA C-34 |  |  |
| 121 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44468/56126/A | SALA C-33 |  |  |
| 122 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44469/56124/A | SALA C-32 |  |  |
| 123 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44471/56123/A | SALA C-29 |  |  |
| 124 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44473/56122/A | SALA C-27 |  |  |
| 125 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44474/56121/A | SALA C-24 |  |  |
| 126 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44475/56120/A | SALA C-25 |  |  |
| 127 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44476/56119/A | ASS. TÉCNICA |  |  |
| 128 | ELETROLUX | SPLIT | 18.000 | 44478/56118/A | TRIAGEM |  |  |
| 129 | LG | SPLIT HI-WALL | 18.000 | 44888/53388 | RAIO-X |  |  |
| 130 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46069/65085 | NUTRIÇÃO/SONDÁRIO |  |  |
| 131 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46069/65085 | NUTRIÇÃO/SONDÁRIO |  |  |
| 132 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46420/67576 | CPDM |  |  |
| 133 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46423/67580 | LABORATÓRIO |  |  |
| 134 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46424/67578 | MANUTENÇÃO |  |  |
| 135 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46425/67579 | CAF/MEDICAMENTO |  |  |
| 136 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46427/67582 | SERVIÇO SOCIAL |  |  |
| 137 | ELGIN | SRF1-18000-2 | 18.000 | 46432/67587 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 138 | ELGIN | TIPO SPLIT | 18.000 | 46434/67589 | RAIO-X |  |  |
| 139 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46436/67591 | SAME/FATURAMENTO |  |  |
| 140 | ELGIN | SRF1-18000-2 | 18.000 | 46437/67592 | AMBULATÓRIO/POSTO DE ENFERMAGEM |  |  |
| 141 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 42921 | DIREÇÃO |  |  |
| 142 | MIDEA | MSE 9CR | 24.000 | 46173 | PSICOLOGIA |  |  |
| 143 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 42411/43175 | FISICO-QUIMICA |  |  |
| 144 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 42437/43242 | APOIO DO SETOR DE PRODUÇÃO |  |  |
| 145 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 42438/42920 | COLETA |  |  |
| 146 | MIDEA | TIPO SPLIT | 24.000 | 44033/53688 | GERÊNCIA MÉDICA |  |  |
| 147 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44256-A | RECEPÇÃO |  |  |
| 148 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44422/56081/A | LABORATORIO |  |  |
| 149 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44423/56082/A | INAO |  |  |
| 150 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44424/56084/A | ARQUIVO SAME |  |  |
| 151 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44425/56083/A | ARQUIVO SAME |  |  |
| 152 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 44426/56085/A | RECEPÇÃO/DIR. |  |  |
| 153 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67410/46312/A | LEPAC |  |  |
| 154 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67411/46313/A | LEPAC |  |  |
| 155 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67412/46314/A | LEPAC |  |  |
| 156 | ELETROLUX | SPLIT | 24.000 | 67413/46315/A | LEPAC |  |  |
| 157 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 3190 | REAGENTE |  |  |
| 158 | MIDEA | TIPO SPLIT | 30.000 | 27677/28173 | SALA DISPONÍVEL P/ EMPRESA ARAUNA |  |  |
| 159 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 31686/31685 | ESTERILIZAÇÃO |  |  |
| 160 | MIDEA | SPLIT | 30.000 | 35206/35204/SESAU | SALA DE REUNIÃO | 2 |  |
| 161 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 42412/43174 | FISICO-QUIMICA |  |  |
| 162 | ELECTROLUX | SPLIT | 30.000 | 54709/44271 | MICRO B. ALIMENTOS |  |  |
| 163 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 67414/46316/A | LEPAC |  |  |
| 164 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 67415/46317/A | LEPAC |  |  |
| 165 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 67416/46318/A | LEPAC |  |  |
| 166 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 67417/46319/A | LEPAC |  |  |
| 167 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 67418/46320/A | LEPAC |  |  |
| 168 | ELETROLUX | SPLIT | 30.000 | 67419/46323/A | LEPAC |  |  |
| 169 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 44264 | TRIAGEM |  | 3 |
| 170 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 31687/31668 | MICRO B. ALIMENTOS |  |  |
| 171 | ELECTROLUX | CF 136 | 36.000 | 32370/32372 | LABORATÓRIO |  |  |
| 172 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 36.000 | 32371/32373 | AUDITÓRIO | 2 |  |
| 173 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 43898/A | SALA VERMELHA |  |  |
| 174 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 43900/A | SALA DE REGULAÇÃO |  |  |
| 175 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 43914/A | SAME |  |  |
| 176 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 43915/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 177 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 43916/A | ALMOXARIFADO |  |  |
| 178 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 44275/54705 | ESTERILIZAÇÃO |  |  |
| 179 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 36.000 | 46441/67595 | AUDITÓRIO |  |  |
| 180 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54410/44258 | AUDITORIO |  |  |
| 181 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 54698/44267 | LEISHMANIOSE |  |  |
| 182 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 54699/44270 | CARGA VIRAL |  |  |
| 183 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54700/44526 | GAL |  |  |
| 184 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54701/44275 | MANUTENÇÃO |  |  |
| 185 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54703/44273 | REAGENTE |  |  |
| 186 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54704/44276 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 187 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54706/44266 | BIBLIOTECA |  |  |
| 188 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 54708/44274 | ENTOMOLOGIA |  |  |
| 189 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54711/44268 | APOIO DA B. MEDICA |  |  |
| 190 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54712/44260 | ALMOXARIFADO |  |  |
| 191 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54713/44269 | ASTEC |  |  |
| 192 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54714/4426 | INFORMATICA |  |  |
| 193 | ELECTROLUX | SPLIT | 36.000 | 54715/44262 | SOROLOGIA |  |  |
| 194 | MIDEA | SPLIT | 36.000 | 54717/44277 | SOROTECA |  |  |
| 195 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 67420/46324/A | LEPAC |  |  |
| 196 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 67421/46325/A | LEPAC |  |  |
| 197 | ELETROLUX | SPLIT | 36.000 | 67422/46326/A | LEPAC |  |  |
| 198 | YORK | SPLIT | 45.000 | 20130/20131 | MALARIA | 1 |  |
| 199 | SPRING | TIPO SPLIT | 55.000 | 43901/53421 | CAF/PENSO |  |  |
| 200 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44779/59201/A | SALA DE ESPERA/LAB |  |  |
| 201 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44780/59202/A | SALÃO DE ESPERA |  |  |
| 202 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44781/59203/A | SALÃO DE ESPERA |  |  |
| 203 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44782/59204/A | SALÃO DE ESPERA |  |  |
| 204 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44783/59205/A | SALÃO DE ESPERA |  |  |
| 205 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44784/59206/A | FARMACIA |  |  |
| 206 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44785/59207/A | FARMACIA |  |  |
| 207 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44786/59208/A | SALA DE ESP. DA FARMACIA |  |  |
| 208 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44787/59209/A | SAME |  |  |
| 209 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44788/59210/A | SAME |  |  |
| 210 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44789/59211/A | SAME |  |  |
| 211 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44790/59212/A | R.HUMANOS |  |  |
| 212 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44791/59213/A | R.HUMANOS |  |  |
| 213 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44792/59214/A | AUDITORIO |  |  |
| 214 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44793/59215/A | AUDITORIO |  |  |
| 215 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44794/59216/A | AUDITORIO |  |  |
| 216 | SPRINGER | SPLIT | 60.000 | 44795/59217/A | SALA DE ESPERA DOS PROG. |  |  |

| LOTE III - POC/CEMETRON/LACEN/LAFRON/LEPAC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | MARCA | MODELO | CAPACIDADE | TOMBAMENTO | LOCAL | CORRETIVAS INDIVIDUAIS | CORRETIVAS DE GRUPOS |
| 1 | LG GOLD | SPLIT | 7.500 | 169637 | TB/LTA/MH |  |  |
| 2 | MIDEA | SPLIT | 12.000 | 42407 | TUBERCULOSE |  |  |
| 3 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46385/67561 | UTI/ENFERMARIA 41 |  |  |
| 4 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46396/67543 | TB |  |  |
| 5 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46412/67565 | AMBULATÓRIO/ISOLAMENTO |  |  |
| 6 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 12.000 | 46433/67588 | CME |  |  |
| 7 | LG | SPLIT HI-WALL | 18.000 | 43879/53386 | UTI/ENFERMARIA 42 | 1 | 7 |
| 8 | LG | SPLIT HI-WALL | 18.000 | 43881/53381 | UTI/ENFERMARIA 38 | 1 |  |
| 9 | LG | SPLIT HI-WALL | 18.000 | 43882/53382 | UTI/ENFERMARIA 40 | 2 |  |
| 10 | LG | SPLIT HI-WALL | 18.000 | 43883/53387 | UTI/ENFERMARIA 42 |  |  |
| 11 | LG | TIPO SPLIT | 18.000 | 43884/53384 | CME | 1 |  |
| 12 | LG | SPLIT HI-WALL | 18.000 | 43886/53379 | UTI/ENFERMARIA 39 | 1 |  |
| 13 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 18.000 | 46431/67581 | UTI/POSTO ENFERMAGEM |  |  |
| 14 | ELECTROLUX | SPLIT | 24.000 | 42410/43173 | TUBERCULOSE | 1 |  |
| 15 | ELECTROLUX | TIPO SPLIT | 36.000 | 46440/67596 | LAVANDERIA |  |  |

ANEXO IX do TERMO DE REFERÊNCIA – ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES

| MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS | ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ |  | TOTAL |
|  | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ | 1º Q | 2ºQ |  |
| Manutenção Preventiva de AR CONDICIONADOS -PERIODICIDADE MENSAL - conforme P.M.O.C MODELO - AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - Anexo 1 da Proposta | REALIZAR |  | REALIZAR |  |  |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  |  |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  |  |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  |  |  | 8 |
| Manutenção Preventiva AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - conforme P.M.O.C MODELO - AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - Anexo 1 da Proposta |  |  |  |  | REALIZAR |  |  |  |  |  | REALIZAR |  |  |  |  |  | REALIZAR |  |  |  |  |  | REALIZAR |  | 4 |
| Manutenção Preventiva AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE MENSAL - conforme P.M.O.C MODELO - AMBIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE - Anexo 1 da Proposta | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | REALIZAR |  | 12 |

ANEXO II – QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS

| LOTE I – HBAP/HICD/HRE (GRUPO 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CAPACIDADE |  | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |  |
| 1.1 | 1 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS -PERIODICIDADE MENSAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES- AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 220 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 133,00 | R$ 29.260,00 |  | R$ 234.080,00 |  |
|  | 2 |  |  | 88 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 167,88 | R$ 14.773,44 |  | R$ 118.187,52 |  |
|  | 3 |  |  | 38 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 386,06 | R$ 14.670,28 |  | R$ 117.362,24 |  |
| 1.2 | 4 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES - AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 220 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 133,00 | R$ 29.260,00 |  | R$ 117.040,00 |  |
|  | 5 |  |  | 88 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 167,88 | R$ 14.773,44 |  | R$ 59.093,76 |  |
|  | 6 |  |  | 38 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 386,06 | R$ 14.670,28 |  | R$ 58.681,12 |  |
| 1.3 | 7 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE MENSAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES - AMBIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 23 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 175,83 | R$ 4.044,09 |  | R$ 48.529,08 |  |
|  | 8 |  |  | 24 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 196,89 | R$ 4.725,36 |  | R$ 56.704,32 |  |
|  | 9 |  |  | 7 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 456,81 | R$ 3.197,67 |  | R$ 38.372,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 129.374,56 |  | R$ 848.050,08 |  |
| 2. MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CAPACIDADE | PREÇO MÉDIO |  |  | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| 2.1 | 10 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO: DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE CHAMADOS, CONFORME ITEM 2.5 NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 243 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 95,24 | R$ 23.143,32 |  | R$ 277.719,84 |  |
|  | 11 |  |  | 112 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 134,88 | R$ 15.106,56 |  | R$ 181.278,72 |  |
|  | 12 |  |  | 45 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 168,44 | R$ 7.579,80 |  | R$ 90.957,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 45.829,68 |  | R$ 549.956,16 |  |
| 3. PEÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | PREÇO MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| 3.1 | 13 |  | GÁS - R22 | grama | 226.000 |  | R$ 0,07 | R$ 15.820,00 |  | R$ 15.820,00 |  |
| 3.2 | 14 |  | GÁS - R410 A | grama | 226.000 |  | R$ 0,06 | R$ 13.560,00 |  | R$ 13.560,00 |  |
| 3.3 | 15 |  | CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | PÇ | 36 |  | R$ 114,98 | R$ 4.139,28 |  | R$ 4.139,28 |  |
| 3.4 | 16 |  | CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | PÇ | 6 |  | R$ 62,81 | R$ 376,86 |  | R$ 376,86 |  |
| 3.5 | 17 |  | TUBO DE COBRE 3/8 | m | 2 |  | R$ 21,68 | R$ 43,36 |  | R$ 43,36 |  |
| 3.6 | 18 |  | TUBO DE COBRE 1/4 | m | 5 |  | R$ 14,32 | R$ 71,60 |  | R$ 71,60 |  |
| 3.7 | 19 |  | TUBO DE COBRE 1/2 | m | 3 |  | R$ 26,79 | R$ 80,37 |  | R$ 80,37 |  |
| 3.8 | 20 |  | VÁLVULA DE SERVIÇO 3/8 | PÇ | 4 |  | R$ 324,20 | R$ 1.296,80 |  | R$ 1.296,80 |  |
| 3.9 | 21 |  | PLACA ELETÔNICA UNIVERSAL | PÇ | 1 |  | R$ 413,24 | R$ 413,24 |  | R$ 413,24 |  |
| 3.10 | 22 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 751,40 | R$ 751,40 |  | R$ 751,40 |  |
| 3.11 | 23 |  | SENSOR DE TEMPERATURA | PÇ | 2 |  | R$ 104,85 | R$ 209,70 |  | R$ 209,70 |  |
| 3.12 | 24 |  | TURBINA 18.000 ~ 22.000 | PÇ | 1 |  | R$ 412,00 | R$ 412,00 |  | R$ 412,00 |  |
| 3.13 | 25 |  | MOTOR DA TURBINA EVAPORADORA | PÇ | 1 |  | R$ 414,00 | R$ 414,00 |  | R$ 414,00 |  |
| 3.14 | 26 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 21000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 1.126,80 | R$ 1.126,80 |  | R$ 1.126,80 |  |
| 3.15 | 27 |  | MOTOR DO VENTILADOR DA COND 18.000 A 21000 | PÇ | 1 |  | R$ 397,86 | R$ 397,86 |  | R$ 397,86 |  |
| 3.16 | 28 |  | MOTOR VENTILADOR COND. 24.000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 466,60 | R$ 466,60 |  | R$ 466,60 |  |
| 3.17 | 29 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 36000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 1.841,67 | R$ 1.841,67 |  | R$ 1.841,67 |  |
| 3.18 | 30 |  | SUPORTE CONDENSADORA | PÇ | 1 |  | R$ 42,60 | R$ 42,60 |  | R$ 42,60 |  |
| 3.19 | 31 |  | PORCA 1/4 | PÇ | 3 |  | R$ 7,60 | R$ 22,80 |  | R$ 22,80 |  |
| 3.20 | 32 |  | PORCA 1/2 | PÇ | 1 |  | R$ 13,30 | R$ 13,30 |  | R$ 13,30 |  |
| 3.21 | 33 |  | CONTATORA DO COND. 60000 BTU'S | PÇ | 3 |  | R$ 289,50 | R$ 868,50 |  | R$ 868,50 |  |
| 3.22 | 34 |  | VÁLVULA DE EXPANSÃO P/ ARCON 60000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 429,40 | R$ 429,40 |  | R$ 429,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 42.798,14 |  | R$ 42.798,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL LOTE I | R$ 218.002,38 |  | R$ 1.440.804,38 |  |

| LOTE II – HEPSJP-II, AMI, HRB E CDA (GRUPO 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CAPACIDADE |  | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |  |
| 1.1 | 35 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS -PERIODICIDADE MENSAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES - AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 155 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 134,26 | R$ 20.810,30 |  | R$ 166.482,40 |  |
|  | 36 |  |  | 113 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 171,94 | R$ 19.429,22 |  | R$ 155.433,76 |  |
|  | 37 |  |  | 22 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 390,12 | R$ 8.582,64 |  | R$ 68.661,12 |  |
| 1.2 | 38 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES - AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 155 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 134,26 | R$ 20.810,30 |  | R$ 83.241,20 |  |
|  | 39 |  |  | 113 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 171,94 | R$ 19.429,22 |  | R$ 77.716,88 |  |
|  | 40 |  |  | 22 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 390,12 | R$ 8.582,64 |  | R$ 34.330,56 |  |
| 1.3 | 41 |  | Manutenção Preventiva AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE MENSAL - conforme P.M.O.C MODELO e Esquemático de periodicidade das manutenções - AMBIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE - Anexo 1 da Proposta | 14 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 175,06 | R$ 2.450,84 |  | R$ 29.410,08 |  |
|  | 42 |  |  | 3 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 191,18 | R$ 573,54 |  | R$ 6.882,48 |  |
|  | 43 |  |  | 2 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 449,96 | R$ 899,92 |  | R$ 10.799,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 101.568,62 |  | R$ 632.957,52 |  |
| 2. MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CAPACIDADE | PREÇO MÉDIO |  |  | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| 2.1 | 44 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO: DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE CHAMADOS, CONFORME ITEM 2.5 NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 169 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 122,12 | R$ 20.638,28 |  | R$ 247.659,36 |  |
|  | 45 |  |  | 116 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 164,28 | R$ 19.056,48 |  | R$ 228.677,76 |  |
|  | 46 |  |  | 24 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 206,30 | R$ 4.951,20 |  | R$ 59.414,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 44.645,96 |  | R$ 535.751,52 |  |
| 3. PEÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | PREÇO MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| 3.1 | 47 |  | GÁS - R22 | grama | 101.000 |  | R$ 0,07 | R$ 7.070,00 |  | R$ 7.070,00 |  |
| 3.2 | 48 |  | GÁS - R410 A | grama | 101.000 |  | R$ 0,06 | R$ 6.060,00 |  | R$ 6.060,00 |  |
| 3.3 | 49 |  | CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | PÇ | 52 |  | R$ 123,37 | R$ 6.415,24 |  | R$ 6.415,24 |  |
| 3.4 | 50 |  | CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | PÇ | 8 |  | R$ 59,78 | R$ 478,24 |  | R$ 478,24 |  |
| 3.5 | 51 |  | TUBO DE COBRE 3/8 | m | 32 |  | R$ 20,42 | R$ 643,23 |  | R$ 643,23 |  |
| 3.6 | 52 |  | TUBO DE COBRE 1/4 | m | 8 |  | R$ 16,52 | R$ 132,16 |  | R$ 132,16 |  |
| 3.7 | 53 |  | TUBO DE COBRE 1/2 | m | 15 |  | R$ 27,06 | R$ 405,90 |  | R$ 405,90 |  |
| 3.8 | 54 |  | TUBO DE COBRA 5/8 | m | 23 |  | R$ 31,34 | R$ 705,15 |  | R$ 705,15 |  |
| 3.9 | 55 |  | PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL | PÇ | 1 |  | R$ 417,60 | R$ 417,60 |  | R$ 417,60 |  |
| 3.10 | 56 |  | SENSOR DE TEMPERATURA | PÇ | 3 |  | R$ 116,02 | R$ 348,06 |  | R$ 348,06 |  |
| 3.11 | 57 |  | MOTOR VENTILADOR COND 12.000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 416,40 | R$ 416,40 |  | R$ 416,40 |  |
| 3.12 | 58 |  | MOTOR VENTILADOR COND. 24.000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 463,40 | R$ 463,40 |  | R$ 463,40 |  |
| 3.13 | 59 |  | MOTOR VENTILADOR COND. 60.000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 578,89 | R$ 578,89 |  | R$ 578,89 |  |
| 3.14 | 60 |  | SUPORTE CONDENSADORA | PÇ | 1 |  | R$ 46,20 | R$ 46,20 |  | R$ 46,20 |  |
| 3.15 | 61 |  | PORCA 5/8 | PÇ | 6 |  | R$ 14,70 | R$ 88,20 |  | R$ 88,20 |  |
| 3.16 | 62 |  | PORCA 1/4 | PÇ | 3 |  | R$ 7,40 | R$ 22,20 |  | R$ 22,20 |  |
| 3.17 | 63 |  | PORCA 1/2 | PÇ | 5 |  | R$ 8,20 | R$ 41,00 |  | R$ 41,00 |  |
| 3.18 | 64 |  | PORCA 3/8 | PÇ | 4 |  | R$ 7,80 | R$ 31,20 |  | R$ 31,20 |  |
| 3.19 | 65 |  | CABO PP (3x 2,5 mm) | m | 14 |  | R$ 7,22 | R$ 101,08 |  | R$ 101,08 |  |
| 3.20 | 66 |  | CONTATORA DO COND. 60000 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 328,95 | R$ 328,95 |  | R$ 328,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 24.793,10 |  | R$ 24.793,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL LOTE II | R$ 171.007,68 |  | R$ 1.193.502,14 |  |

| LOTE III – CEMETRON, POC, LACEN, LAFRON e LEPAC (GRUPO 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CAPACIDADE |  | PREÇO MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |  |
| 1.1 | 67 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS -PERIODICIDADE MENSAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES- AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 94 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 136,56 | R$ 12.836,64 |  | R$ 102.693,12 |  |
|  | 68 |  |  | 74 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 177,45 | R$ 13.131,30 |  | R$ 105.050,40 |  |
|  | 69 |  |  | 48 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 461,14 | R$ 22.134,72 |  | R$ 177.077,76 |  |
| 1.2 | 70 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE TRIMESTRAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES - AMBIENTES BAIXA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 94 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 136,56 | R$ 12.836,64 |  | R$ 51.346,56 |  |
|  | 71 |  |  | 75 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 177,45 | R$ 13.308,75 |  | R$ 53.235,00 |  |
|  | 72 |  |  | 48 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 461,14 | R$ 22.134,72 |  | R$ 88.538,88 |  |
| 1.3 | 73 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADOS - PERIODICIDADE MENSAL - CONFORME P.M.O.C MODELO E ESQUEMÁTICO DE PERIODICIDADE DAS MANUTENÇÕES - AMBIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE - ANEXO 1 DA PROPOSTA | 6 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 165,60 | R$ 993,60 |  | R$ 11.923,20 |  |
|  | 74 |  |  | 8 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 204,85 | R$ 1.638,80 |  | R$ 19.665,60 |  |
|  | 75 |  |  | 1 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 501,77 | R$ 501,77 |  | R$ 6.021,24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 99.516,94 |  | R$ 615.551,76 |  |
| 2. MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CAPACIDADE | PREÇO MÉDIO |  |  | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| 2.1 | 76 |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA QUANDO NECESSÁRIO: DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE CHAMADOS, CONFORME ITEM 2.5 NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 11 | 7.000 - 15.000 |  | R$ 322,73 | R$ 3.550,03 |  | R$ 42.600,36 |  |
|  | 77 |  |  | 12 | 18.000 - 30.000 |  | R$ 271,37 | R$ 3.256,44 |  | R$ 39.077,28 |  |
|  | 78 |  |  | 3 | 36.000 - 60.000 |  | R$ 544,28 | R$ 1.632,84 |  | R$ 19.594,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 8.439,31 |  | R$ 101.271,72 |  |
| 3. PEÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ITEM NO COMPRAS GOVERNAMENTAIS |  | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | PREÇO MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO |  | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| 3.1 | 79 |  | GÁS - R22 | Grama | 260.000 |  | R$ 0,07 | R$ 18.200,00 |  | R$ 18.200,00 |  |
| 3.2 | 80 |  | GÁS - R410 A | Grama | 260.000 |  | R$ 0,05 | R$ 13.000,00 |  | R$ 13.000,00 |  |
| 3.3 | 81 |  | CAPACITOR DE PARTIDA (25~50 µF) | PÇ | 70 |  | R$ 96,20 | R$ 6.734,00 |  | R$ 6.734,00 |  |
| 3.4 | 82 |  | CAPACITOR DE ARRANQUE ( 1,5 ~5 µ F) | PÇ | 46 |  | R$ 62,60 | R$ 2.879,60 |  | R$ 2.879,60 |  |
| 3.5 | 83 |  | TURBINA 7500 BTU'S | PÇ | 1 |  | R$ 313,00 | R$ 313,00 |  | R$ 313,00 |  |
| 3.6 | 84 |  | MOTOR VENTILADOR COND 9.000~12.000 BTU'S | PÇ | 18 |  | R$ 346,60 | R$ 6.238,80 |  | R$ 6.238,80 |  |
| 3.7 | 85 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTU'S | PÇ | 8 |  | R$ 682,60 | R$ 5.460,80 |  | R$ 5.460,80 |  |
| 3.8 | 86 |  | VALVULA DE SERVIÇO 3/8 | PÇ | 29 |  | R$ 289,60 | R$ 8.398,40 |  | R$ 8.398,40 |  |
| 3.9 | 87 |  | CONJUNTO DE T. CAPILARES COND. 9000 BTUS | PÇ | 1 |  | R$ 245,60 | R$ 245,60 |  | R$ 245,60 |  |
| 3.10 | 88 |  | CONTROLE REMOTO | PÇ | 19 |  | R$ 392,20 | R$ 7.451,80 |  | R$ 7.451,80 |  |
| 3.11 | 89 |  | SENSOR DE TEMPERATURA | PÇ | 56 |  | R$ 108,80 | R$ 6.092,80 |  | R$ 6.092,80 |  |
| 3.12 | 90 |  | CONJ. TUBO CAPILARES COND 12.000 | PÇ | 5 |  | R$ 236,00 | R$ 1.180,00 |  | R$ 1.180,00 |  |
| 3.13 | 91 |  | TURBINA 12.000 BTU'S | PÇ | 15 |  | R$ 318,60 | R$ 4.779,00 |  | R$ 4.779,00 |  |
| 3.14 | 92 |  | PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL | PÇ | 11 |  | R$ 399,56 | R$ 4.395,16 |  | R$ 4.395,16 |  |
| 3.15 | 93 |  | HELICE DA COND. 12.000 BTU'S | PÇ | 14 |  | R$ 301,60 | R$ 4.222,40 |  | R$ 4.222,40 |  |
| 3.16 | 94 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 | PÇ | 4 |  | R$ 725,80 | R$ 2.903,20 |  | R$ 2.903,20 |  |
| 3.17 | 95 |  | ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA EVAP. 12000 | PÇ | 4 |  | R$ 105,58 | R$ 422,32 |  | R$ 422,32 |  |
| 3.18 | 96 |  | CONTATORA DO COND. 12000 BTU'S | PÇ | 2 |  | R$ 239,28 | R$ 478,56 |  | R$ 478,56 |  |
| 3.19 | 97 |  | MOTOR VENTILADOR COND. 12000 BTUS | PÇ | 2 |  | R$ 340,40 | R$ 680,80 |  | R$ 680,80 |  |
| 3.20 | 98 |  | HELICE COND. 18000 ~21.000 | PÇ | 6 |  | R$ 347,80 | R$ 2.086,80 |  | R$ 2.086,80 |  |
| 3.21 | 99 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 21000 BTUS | PÇ | 6 |  | R$ 1.333,40 | R$ 8.000,40 |  | R$ 8.000,40 |  |
| 3.22 | 100 |  | MOTOR VENTILADOR COND. 18000 ~21000BTUS | PÇ | 4 |  | R$ 397,20 | R$ 1.588,80 |  | R$ 1.588,80 |  |
| 3.23 | 101 |  | ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA EVAP. 18000 | PÇ | 2 |  | R$ 100,40 | R$ 200,80 |  | R$ 200,80 |  |
| 3.24 | 102 |  | TUBRBINA EVAP. 18000 ~21000 | PÇ | 15 |  | R$ 400,40 | R$ 6.006,00 |  | R$ 6.006,00 |  |
| 3.25 | 103 |  | CONTATORA SPLIT 24000 BTUS | PÇ | 11 |  | R$ 245,60 | R$ 2.701,60 |  | R$ 2.701,60 |  |
| 3.26 | 104 |  | TURBINA EVAP. 24000 BTUS | PÇ | 18 |  | R$ 393,20 | R$ 7.077,60 |  | R$ 7.077,60 |  |
| 3.27 | 105 |  | HELICE DA COND. 24000 BTUS | PÇ | 6 |  | R$ 340,40 | R$ 2.042,40 |  | R$ 2.042,40 |  |
| 3.28 | 106 |  | CONJ. DE TUBIS CAPILARES COND. 24000 | PÇ | 1 |  | R$ 313,40 | R$ 313,40 |  | R$ 313,40 |  |
| 3.29 | 107 |  | ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA EVAP. 24000 | PÇ | 1 |  | R$ 142,20 | R$ 142,20 |  | R$ 142,20 |  |
| 3.30 | 108 |  | MOTOR VENTILADOR COND. 30000~36000 BTUS | PÇ | 4 |  | R$ 510,20 | R$ 2.040,80 |  | R$ 2.040,80 |  |
| 3.31 | 109 |  | ROLAMENTO. DO EIXO DA TURB. EVAP. 30000 ~36000 BTUS/H | PÇ | 2 |  | R$ 127,20 | R$ 254,40 |  | R$ 254,40 |  |
| 3.32 | 110 |  | HELICE COND. 36.000 BTUS | PÇ | 3 |  | R$ 405,20 | R$ 1.215,60 |  | R$ 1.215,60 |  |
| 3.33 | 111 |  | MOTOR DO VENTILADOR DA COND. 36000 BTUS | PÇ | 2 |  | R$ 513,40 | R$ 1.026,80 |  | R$ 1.026,80 |  |
| 3.34 | 112 |  | VÁLVULA DE SERVIÇO 5/8 | PÇ | 8 |  | R$ 343,90 | R$ 2.751,20 |  | R$ 2.751,20 |  |
| 3.35 | 113 |  | COMPRESSOR ROTATIVO 48000 BTUS | PÇ | 1 |  | R$ 2.750,40 | R$ 2.750,40 |  | R$ 2.750,40 |  |
| 3.36 | 114 |  | HELICE COND. 60000 BTUS | PÇ | 6 |  | R$ 400,60 | R$ 2.403,60 |  | R$ 2.403,60 |  |
| 3.37 | 115 |  | MOTOR DO VENT. DA COND. 60000 BTUS | PÇ | 3 |  | R$ 466,80 | R$ 1.400,40 |  | R$ 1.400,40 |  |
| 3.38 | 116 |  | CONTATORA P/ 60000 BTUS | PÇ | 4 |  | R$ 302,40 | R$ 1.209,60 |  | R$ 1.209,60 |  |
| 3.39 | 117 |  | ROLAMENTO DO EIXO DA TURBINA EVAP. 60000 | PÇ | 2 |  | R$ 129,60 | R$ 259,20 |  | R$ 259,20 |  |
| 3.40 | 118 |  | TURBINA DA EVAP . 60000 | PÇ | 1 |  | R$ 460,80 | R$ 460,80 |  | R$ 460,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | R$ 140.009,04 |  | R$ 140.009,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL LOTE III | R$ 247.965,29 |  | R$ 856.832,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL LOTES I, II e III |  | R$ 636.975,35 |  | R$ 3.491.139,04 |

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

# ANEXO III – MODELO DE CARTA PROPOSTA

À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - SUPEL/RO

Prezados Senhores:

Apresentamos a V. Sª., nossa proposta de preços de fornecimento de (descrever o objeto resumido) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR TOTAL MÉDIO | VALOR TOTAL MÉDIO ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preencher de acordo com as especificações do Anexo II do Edital |  |  |  |  |  |

VALOR TOTAL:

- Prazo de validade da Proposta: (preencher) não inferior a 60 (sessenta) dias.

- Prazo de entrega: (preencher)

- Local de entrega: (preencher)

- Prazo de garantia: (preencher)

Observação 1: Havendo omissão das informações acima considerar-se-ão os prazos previstos neste edital como aceitos.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

(Local)............................., de 2017.

...........................................................................

(Assinatura do representante legal e carimbo)

(apresentar em papel timbrado da empresa Licitante)

ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Modelo)

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de (__/__/__ a __/__/__):

- OBJETO ENTREGUE: (descrever o objeto a ser entregue)

- VALOR TOTAL ________(R$):.................................. descrever o valor contratado(se possível).

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

__________________________

Local e Data

___________________________________________

[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO:

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail.

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório.

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, N.º ________________ QUE ENTRE SI CELEBRAM, A _______________ E A EMPRESA ___(nome)___ Aos ___ dias do mês de ___ do ano de ___________, a Secretaria ____________________________, sediada a Rua ____________________________ n.º ___, ______________________________, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor ________________________, RG n.º ___, CPF ___, e a firma ___, CNPJ/MF n.º ___, estabelecida no ___, em ___, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ______________, (nacionalidade), RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na ___, celebram o presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.1712.09082-00/2016, que deu origem ao PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, de Nº. 774/2016/DELTA/SUPEL/RO homologado pela Autoridade Competente, regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, Decreto Estadual nº. 12.205, de 02/06/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº. 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, de forma contínua, para atender as unidades da Rede Pública Estadual de Saúde as quais encontram-se divididas em: Hospital Regional de Extrema – HRE, Hospital Regional de Buritis – HRB, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP, Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II – HEPSJP/II, Assistência Médica Intensiva  –  AMI, Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN, Laboratório de Fronteira – LAFRON, Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON e Policlínica Osvaldo Cruz – POC,  Centro de Diálise Ariquemes – CDA, Laborátório Estadual de Patologia e Análises Clinicas – LEPAC por um período de 12(doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde – SESAU/RO, conforme especificado no Edital e seus Anexos, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE, relacionados no Edital e seus anexos, bem como na Proposta de Preços da CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, consiste na realização de no mínimo todos os procedimentos  e periodicidades indicados e preceituados na P.M.O.C MODELO (Anexo III), remoção da sujidade, troca de peças, acessórios, e demais serviços de manutenção que assegurem um processo contínuo de funcionamento. Foi elaborado dois P.M.O.C's modelos, um destinado a áreas criticas (U.T.I/Centro Cirúrgico) e outro para as demais áreas. As áreas  críticas possuem uma maior periodicidade, pois sua renovação de ar é menor, além disso, são áreas onde há uma maior quantidade de particulados no ambiente. 	Os serviços serão prestados na capital e interior do Estado de Rondônia, incluindo o fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais necessários à execução da demanda estabelecida em conformidade com a relação de equipamentos constante do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

PARAGÁFO SEGUNDO: Durante a execução do contrato, poderá haver inclusão de novos equipamentos (condicionadores de ar) que a Secretária de Estado da Saúde do Estado de Rondônia venha a adquirir, observando-se a garantia do fabricante, bem como a exclusão em virtude de se tornarem inservíveis para o uso das Unidades Hospitalares.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EQUIPAMENTOS E DAS PEÇAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As especificações dos Condicionadores de Ar, encontram-se descritas no Anexo I. Tomou-se por base as informações fornecidas via memorando das Unidades Hospitalares e Laboratoriais contempladas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, através do Ofício n. 174/2016/GAD-AMI, Ofício n. 652/GAB/LACEN/2016, Ofício n. 953/GAB/CEMETRON, Ofício n. 187/2016/CDA, Ofício n. 0828/HRE/2016, Ofício n. 816/GM/GAB/HICD, Ofício n.39 LEPAC/SESAU, Ofício n. 373/GAB/HRB, Ofício n. 168/2016/GAB/POC, Memorando n. 322/NF/HBAP, Memorando n. 388/GAD/GAB/HEPSJP-II.

PARAGRÁFO SEGUNDO: O estimativo de peças foi baseado no histórico de consumo do período de agosto de 2013 a agosto de 2014 referente ao processo 01.1712.01097-00/2011.

PARAGRÁFO TERCEIRO: O estimativo de manutenções corretivas foi baseado no histórico de manutenções do período de agosto de 2013 a agosto de 2014 referente ao processo 01.1712.01097-00/2011

PARÁGRAFO QUARTO: O presente Edital contempla a manutenção de 940 (novecentos e quarenta) Condicionadores de ar.

CLÁUSULA QUARTA – METODOLOGIA DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva objetivam o funcionamento pleno dos equipamentos, devendo ser executados em conformidade com a Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, Manual de Manutenção de Equipamentos da Rede de Frio do Ministério da Saúde - 2007, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR7256/2005, NBR13971/2014, NBR14679/2012) e especificações do fabricante dos equipamentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Manter um responsável técnico habilitado, com as seguintes atribuições:

- Elaborar, implantar e manter disponível na Unidade um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, contemplando no mínimo os itens e a periodicidade do PMOC Modelo sugerido (Anexo III). Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades a ser desenvolvida, a periodicidade das mesmas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesse, conforme especificações contidas no Anexo I do Regulamento Técnico da Portaria 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde e NBR 13971/14 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

- Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta deste serviço.

- Manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no PMOC.

- Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle aos ocupantes.

- O PMOC deverá ser implantado no prazo máximo de 30 (Trinta) dias após assinatura contratual, acompanhado da A.R.T (Anotação de Responsabilidade Técnica).

PARÁGRAFO TERCEIRO:   Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluirão a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, aferição e limpeza dos equipamentos, conforme cada caso, bem como as orientações à Contratante acerca da utilização normal e adequada dos mesmos.

PARÁGRAFO QUARTO:   Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários e suficientes à plena execução dos serviços correrão à conta da Contratada, incluindo-se a troca dos filtros secadores, a recarga ou a troca do gás refrigerante, quando necessárias para o funcionamento dos aparelhos, sem ônus para a Contratante.

- O gás refrigerante só será cobrado quando o equipamento apresentar vazamento, ou falha com perda total ou parcial do gás, sendo que deverá ser complemento de  uma manutenção corretiva.

- Caso a perda do gás seja por falha na manutenção anterior (conexões folgadas/capilar furado entre outros) ou devido a má instalação, será sem ônus a contratada.

PARÁGRAFO QUINTO:   Os procedimentos básicos para realizar a manutenção dos condicionadores de ar, onde deverá retirar a condensadora bem como a evaporadora, deverá seguir os seguintes passos:

Inicialmente deverá ser recolhido o gás refrigerante, para isso a empresa poderá utilizar a recolhedora de gás, ou realizar o procedimento abaixo:

- Conectar  o analisador de pressão ("manifold") na válvula de serviço da unidade externa (condensadora), ligar o equipamento.

- Fechar a linha de líquido (linha alta- tubulação menor diâmetro), na válvula de serviço  com o auxílio de uma chave sextavada.

- A pressão irá abaixar até ficar negativa.

- Fechar a válvula da linha de vapor (linha baixa - tubulação maior diâmetro), desligar o condicionador de ar.

Após esse procedimento, poderá desconectar as tubulações e retirar o equipamento. 	Caso o equipamento apresente defeito, ou seja, o compressor não liga, deverá ser verificado se o mesmo está queimado. Se estiver queimado,  obrigatoriamente deverá ser utilizado a recolhedora de gás e um cilindro para armazenamento do gás refrigerante. Se for diagnosticado que o compressor não apresenta falha, deverá ser verificado a parte  elétrica/eletrônica,  e o gás recolhido  deverá ser reutilizado.

Nunca poderá ocorrer a mistura dos gases refrigerantes, R-22/R410A/R407C entre outros amplamente utilizados”. Por isso após cada serviço a recolhedora deve ser limpa com a passagem do fluido  especifico, para que possa ser utilizada posteriormente com outro gás.

Após a retirada, deverá tomar cuidado com a condensadora, pois sempre deverá ser carregada ou transportada na posição vertical, caso o equipamento tombe ou sofra uma queda deverá aguardar um período de aproximadamente 2 (duas) horas para realizar a instalação, sendo que todo equipamento deverá estar protegido para evitar danos.

Caso fique a tubulação de cobre na alvenaria, a mesma deverá ser "lacrada", com fita ou qualquer outro material, evitando a entrada de corpo estranho, insetos e sujeira na tubulação.

Após a manutenção preventiva, incluindo a higienização/sanitização,  o condicionador deverá ser reinstalado, seguindo os procedimento similares a instalação:

- Montar a condensadora e evaporada em suas posições, limpeza interna da tubulação de cobre (caso necessário) e conectar na rede friogência e rede elétrica, realizar o vácuo, com equipamento especifico, utilizando a válvula de serviço.

- Após vácuo, recolocar o gás retirado, caso o gás apenas tenha sido recolhido na condensadora, abrir a linha de líquido (linha alta- tubulação menor diâmetro), na válvula de serviço  com o auxílio de uma chave sextavada. Caso seja necessário o complemento de gás,  a empresa deverá medir com uma balança digital o recipiente que contenha o gás,  após a carga realizar outra medição, a diferença  entre as duas medições será a que foi colocada na máquina.

- Abrir a válvula da linha de vapor (linha baixa - tubulação maior diâmetro), desligar o condicionador de ar.

Ligar o condicionador e realizar os testes (temperatura/ drenagem/ ruídos/ vibrações /vazamentos).

CLÁUSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caracteriza-se por todas as atividades técnicas e administrativas destinadas a manter os equipamentos da Unidade contemplada neste termo de Referência em perfeito estado de funcionamento e conservação, bem como prolongar a vida útil dos mesmos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na manutenção preventiva, a CONTRATADA devera apresentar o Plano de Manutenção, no qual, além das rotinas de manutenção a serem desenvolvidas, deverá constar, obrigatoriamente, a composição da equipe de Serviço, e a função a ser exercida por cada um dos integrantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a CONTRATANTE julgue necessário adequar o Plano de Manutenção, os ajustes deverão ser realizados pela CONTRATADA em até cinco dias úteis.

PARÁGRAFO QUARTO: O Cronograma de Manutenção Preventiva deverá ser entregue a Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços até o 5° dia útil de cada mês, contendo:

- Descrição dos serviços que serão realizados.

- Data da realização dos serviços.

- Turno em que serão executados os serviços.

- Funcionários responsáveis pela execução.

- Relação dos materiais que serão utilizados.

PARÁGRAFO QUINTO: Para prestação dos serviços de manutenção preventiva, deverão ser observados os manuais e orientações técnicas específicas dos equipamentos e instalações, bem como as normas vigentes sobre o assunto, além das determinações da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada pela CONTRATADA compondo-se dos serviços e periodicidades mínimas previsto no Plano de Manutenção (Anexo II) e  PMOC MODELO (Anexo III). A empresa contratada deverá elaborar um PMOC e este deve ser aprovado  pela  CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da CONTRATANTE, quantas vezes forem necessárias, quando houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças e componentes ou para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer equipamentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Manutenções Corretivas serão cobradas por Chamado Técnico e deverão ser realizadas sempre que houver necessidade, mediante recebimento de Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE, para permitir a correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontram-se instalado(s), exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: Todas as peças substituídas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, não sendo aceito peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas.

PARÁGRAFO QUINTO: As peças quando substituídas, deverão ser entregues à CONTRATANTE, após o conserto do equipamento.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso necessário, para perfeita execução dos serviços, caberá a CONTRATADA desmontar, transportar e remontar, as suas expensas, os equipamentos que necessitem ser reparados fora das dependências da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá dispor de oficina adequada para os consertos.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As despesas referentes à mão-de-obra e transporte de equipamento até a oficina (ida e volta), quando se fizer necessário, bem como o risco decorrente desta operação, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços de manutenção corretiva dar-se-ão por solicitação da CONTRATANTE, devendo tal correção ser efetuada mediante solicitação feita através de telefone para chamada de emergência, disponibilizado pela empresa contratada.

PARÁGRAFO NONO: Após os serviços de manutenção corretiva ter sido realizado, as instalações serão testadas na presença do representante da Comissão responsável pela fiscalização dos serviços da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A CONTRATADA não poderá executar serviços que impliquem em paralisação ou remoção do equipamento, ou que possam afetar as características estéticas e estruturais do equipamento e/ou do prédio, sem a prévia e formal anuência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A empresa deverá ser responsável pela retirada dos condicionadores, sem ônus a contratante, sempre que a manutenção não for viável e solicitação do fiscal, toda as solicitações deverão ser formalizadas pelo fiscal a contratante.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: O fiscal do contrato deverá analisar a viabilidade das manutenções corretivas, considerando a depreciação do equipamento e os custo da manutenção, para realizar a aprovação da manutenção corretiva.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Os serviços de manutenção corretiva, decorrente de falha  na manutenção preventiva verificada pela equipe de fiscalização, não terá ônus a contratante, sendo que todo custo, mão de obra e peças serão por conta da contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Na tabela abaixo estão listados alguns serviços de corretiva. Sendo importante frisar que outros serviços não contemplados na tabela poderão ser necessários, visto que é impossível prever todos os casos ou mesmo quando eles ocorrerão.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1 | Serviço de troca de capacitor de compressor. |
| 2 | Troca de capacitor do ventilador da condensadora. |
| 3 | Troca de capacitor do ventilador da evaporadora. |
| 4 | Serviço de carga gás ocorrida por falha no equipamento. |
| 5 | Serviço de troca de compressor. |
| 7 | Serviço de troca de hélice. |
| 8 | Serviço de troca de filtro de ar. |
| 9 | Serviço de troca de placa eletrônica. |
| 10 | Serviço de troca de placa receptora. |
| 11 | Serviço de troca de turbina. |
| 12 | Troca de ventilador da condensadora. |
| 13 | Troca de ventilador da evaporadora. |

CLAÚSULA SÉTIMA – DOS PRODUTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA fornecerá todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos serviços, em quantitativos e qualitativos e de acordo com as legislações atuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir em pacientes ou empregados da CONTRATADA, ou ainda em terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA promoverá e exigirá conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Constatada a necessidade de substituição de peças nos equipamentos, seu fornecimento e instalação obedecerão às seguintes etapas:

- Emissão de relatório circunstanciado, pela CONTRATADA, especificando o defeito apresentado e  as peças que necessitam ser substituídas com seus respectivos orçamentos.

- Ratificação pela Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços ou pelo Diretor (a) da Unidade, da necessidade de substituição das peças indicadas no relatório circunstanciado apresentado pela CONTRATADA.

- Instalação das peças pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso as peças não estejam previstas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo IV), deverá ser adquirida pela CONTRATADA, após apreciação, aprovação e autorização do orçamento indicativo dos respectivos custos pela Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de materiais e serviços ou pelo Diretor da Unidade de Saúde, não sendo aceitas peças usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas e genuínas e da melhor qualidade existente no mercado, a empresa deverá apresentar comprovação (orçamentos) que o preço é vigente no mercado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As peças deverão ser entregues no menor tempo possível após autorização da CONTRATANTE, onde não havendo possibilidade de atendimento dentro do prazo estipulado, terão novo prazo limite fixado pela CONTRATADA, mediante justificativa expressa.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá apresentar , no mínimo, 03 (três) cotações, visando a melhor vantagem para a Administração Pública.

PARÁGRAFO QUINTO: O fiscal poderá, caso considere necessário, realizar pesquisa própria de preço. Caso os preços apresentados pela contratada sejam superiores aos obtidos na pesquisa de mercado levada a efeito pelo Fiscal do Contrato, a CONTRATADA se obriga a receber o de menor valor.

PARÁGRAFO SEXTO: As peças empregadas nos serviços de manutenção corretiva serão pagos à CONTRATADA por meio do regime de reembolso, pelo custo de aquisição. A CONTRATANTE, portanto deve assegurar que o preço praticado esteja de acordo com o mercado.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As peças e demais componentes, quando substituídos, deverão ser integralmente entregues a Comissão de Fiscalização, Controle, Avaliação e Recebimento de materiais e serviços, após o conserto dos equipamentos e ainda discriminar, quando da emissão das Notas Fiscais, as peças efetivamente substituídas em cada equipamento, para efeito de contagem do prazo de garantia referente às peças de reposição.

PARÁGRAFO OITAVO: A empresa deverá informar no relatório o prazo de garantia da peça.

PARÁGRAFO NONO: O custo das peças na manutenção corretiva não poderá exceder a 50% do valor patrimonial do condicionador de ar.

CLÁUSULA NONA – DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA identificará todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade.

PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA manterá todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica e de acordo com as resoluções vigentes, quanto ao nível de ruído (barulho) produzido por tais equipamentos, em caso dos mesmos produzirem ruídos em excesso que venham a perturbar os servidores, pacientes e acompanhantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA observará a conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios das instalações objeto da prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada deverá apresentar a Contratante juntamente com a nota fiscal dos serviços, relatório mensal dos serviços, assinado pelo responsável técnico da empresa, e o técnico que realizou o serviço, juntamente com o PMOC e o cronograma.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE, “Relatório de Execução dos Serviços Realizados” do período, dentre outras informações, onde deverá constar:

- Descrição sumária do(s) equipamento(s) consertado e/ou revisado(s) constando marca(s)/modelo(s), nº de tombamento patrimonial.

- Data, hora de inicio e termino dos serviços.

- Condições inadequadas encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados e/ou revisados.

- Informações sobre peças substituídas.

- Constar estas informações na ficha de manutenção do equipamento.

- Análise de ocorrências extra rotina e eventuais sugestões, com vistas a maximizar a eficiência e a confiabilidade dos equipamentos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso não haja ocorrência deverá ser anotada a data e a expressão “sem ocorrências’’.

PARÁGRAFO QUARTO: Todos os serviços executados serão anotados na ficha de Manutenção do  equipamento que deverá ficar na unidade (Anexo VII). A empresa deverá realizar o levantamento bem como elaborar e manter em dia a ficha de cadastramento individual de equipamentos (Anexo VI) , está deverá ser entregue ao fiscal no máximo após 10 (dez)  dias do início do contrato que possuirá histórico individual a ser acompanhado e fiscalizado pela CONTRATANTE.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os colaboradores da contratada deverão estar munidos de Uniformes e EPI (Equipamento de Proteção Individual), conforme NR 06.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O EPIs deverão ser imediatamente substituídos sempre que expirar os respectivos prazos de validade ou apresentarem defeitos/danos que possibilitem riscos aos colaboradores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE nomeará uma Comissão de no mínimo 3 (três) servidores efetivos que fiscalizará a execução do serviço contratado e verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.

- A CONTRATANTE no uso de suas atribuições legais nomeou Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da área requisitante o servidor que possui conhecimento técnico do objeto da contratação  e designado pelo Secretario de Estado da Saúde mediante Portaria de n° 0792-2013/GAB/SESAU para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissão de recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP nº 02/2008, art. 67, Lei 8.666/93 e acórdão nº. 4/2006 - TCU).

- A prestação dos serviços deverá estar dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, peças, acessórios, componentes eletrônicos, materiais, utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pelas boas técnicas, normas e legislação vigente e em quantidades necessárias à boa execução dos serviços.

- Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

- A fiscalização pela CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

- A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato.

- A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – LOCAIS DE ATENDIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços de manutenção preventiva/corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE.

- Hospital Infantil Cosme e Damião – HICD: RUA BENEDITO BRITO DE SOUSA, Nº 4045, BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO. / FONE.(69) 3216-5737/3216-5762.

- Hospital Regional de Buritis – HRB: RUA VALE DO PARAISO, 2.340, SETOR 03, CEP 78.967-800, FONE (69) 3238-2408/2406.

- Hospital Regional de Extrema – HRE: RUA ABUNÃ, 308, CENTRO, CEP 78.928-000, FONE (69)3252-1502.

- Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HBAP: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 3766 – BAIRRO: INDUSTRIAL, PORTO VELHO/RO. FONE (69) 3216-5706/5498.

- Hospital e Pronto Socorro João Paulo/II – HEPSJP/II: AV. CAMPOS SALES, Nº 530 – BAIRRO: NOVA FLORESTA, PORTO VELHO/RO/ FONE.(69) 3216-5404.

- Assistência Médica Intensiva -AMI, SITUADA NA RUA GERALDO SIQUEIRA, ESQUINA COM THOMAS EDSON, Nº 4997, NO BAIRRO CIDADE NOVA.

- Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN: AV. ANITA GARIBALDI, 4230, BAIRRO COSTA E SILVA. FONE (69) 3216-5300/5305.

- Laboratório de Fronteira – LAFRON: AVENIDA PEDRO ELEOTÉRIO S. DA SILVA, 1423, SAMANDARI, GUAJARÁ MIRIN/RO.

- Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON: AV. GUAPORÉ, Nº 415 – BAIRRO: LAGOA, PORTO VELHO/RO. FONE (69) 3216-5472/3216-5410.

- Policlínica Oswaldo Cruz – POC: Av. Governador Jorge Teixeira, n° 3862, Bairro Industrial, CEP. 76.821-092, Porto Velho/RO.

- Laboratório Estadual de Patologia e análises clínicas - LEPAC: Av. Governador Jorge Teixeira, 3862 - Bairro Industrial - CEP. 76821-096.

- Centro de Diálise Ariquemes - CDA:  Av. Capitão Silvio, 3578, Setor Institucional.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No momento da convocação com vistas à celebração do contrato, para fiel execução dos compromissos aqui ajustados a CONTRATADA prestará prévia garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, como previsto no art. 56 da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia acima citada deverá ser apresentada ao setor de contratos desta SESAU, no momento da convocação da empresa vencedora com vistas a celebração do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A caução prestada pela contratada será restituída apos o término do contrato com a devida atualização do valor, desde que seja realizada mediante deposito em espécie (art. 56 § 4° da lei 8666/93).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – VIGÊNCIA CONTRATUAL

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública, limitada há sessenta meses, desde que haja interesse de ambas as partes. (Inciso II, do Art. 57, da Lei Federal 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PRAZO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo para início dos serviços será de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação, assinatura contratual e emissão da ordem de serviço.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no Art. 77 e 78 da lei 8.666/93, podendo a mesma ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições do Art.79 da referida lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos Art. 77 à 80 da lei 8.666/93.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA – GARANTIA DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços executados da manutenção corretiva deverão ter um prazo de garantia mínima de:

- SERVIÇO: 03(três) meses.

- PEÇAS: Deverá atender a garantia do fabricante, o período de  garantia da peça, deverá estar explicita no relatório de manutenção.

- COMPRESSOR: 01(um) ano.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As peças substituídas deverão ser necessariamente devolvidas à contratante – Fiscal do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PRAZOS DE ATENDIMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados pela CONTRATADA, onde os equipamentos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização do Contratante, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para esta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As visitas de manutenção preventiva deverão ser efetuadas em dias úteis, dentro do horário de expediente do Contratante, ou seja, de 2ª a 6ª feira, das 7:30h às 17:30h, conforme agendamento do Cronograma, este apresentado e aprovado pela unidade no inicio da prestação do serviço,  desde que não acarretem riscos ao funcionamento e à segurança da Contratante, ou em fins de semana, desde que, neste caso, haja a concordância da direção da unidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A manutenção corretiva será efetuada a partir da chamada de emergência, após a ocorrência de falha em equipamento. Deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (duas) horas após a solicitação independente de dia e horário,  eliminando o defeito, ou comunicando à área competente os motivos de ordem técnica que impossibilitam o cumprimento do referido prazo.

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de aceitação das justificativas comunicadas, de que trata o item anterior, a Contratada deverá obrigatoriamente informar à Contratante o prazo máximo que ensejará tal manutenção, e, sendo este superior a 06 (doze) horas, se obrigará, ainda, a disponibilizar equipamento similar instalado nas dependências da Contratante, em substituição provisória, quando o defeito impedir o funcionamento do equipamento e a Administração identificar prejuízo das atividades do órgão ou à saúde e bem-estar de seus clientes internos e externos.

PARÁGRAFO QUINTO: Havendo necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá realizar o reparo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, seja no local onde estão instalados os equipamentos ou em oficina, a contar da aprovação do serviço pelo fiscal do contrato.

CLAÚSULA VIGÉSIMA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, de acordo com o Guia de Fiscalização de Contratos (Anexo V).

CLÁUSULA 	VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor do presente Contrato é de R$ ___ (___) de acordo com os valores especificados na Proposta de preços e Planilhas de Preços. Os preços contratuais não serão reajustados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados na Fonte de Recurso: 0100, Programa de atividade – 4009/4010/2087, Elemento de Despesa: 3390.30/33.90.33, provenientes da Secretaria de Estado da Saúde.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor mensal da contratação corresponderá ao ressarcimento dos serviços efetivamente prestados pela contratada na manutenção dos equipamentos, de acordo com o relatório de manutenção apresentadas no mês, acrescido do valor relativo às peças e acessórios fornecidos, elencados no bojo do documento fiscal, detalhadamente. O pagamento deduzirá da respectiva Nota de Empenho Estimativa apenas a parcela relativa aos serviços e peças realmente reconhecidos como prestados no mês, deduzindo-se as glosas não solucionadas no mesmo período.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para fins de pagamento a empresa deverá apresentar notas fiscais distintas para serviços (manutenção preventiva e corretiva) e reposição de peças, de acordo com as ordens de serviço apresentadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO QUARTO: A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I – do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados.

II – da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93.

III – do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

IV – Relatório das manutenções realizadas, contemplando a descrição dos serviços, e dos itens substituídos.

PARÁGRAFO QUINTO: O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEXTO: O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade a inadimplência contratual.

PARÁGRAFO OITAVO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

PARÁGRAFO NONO: Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal e Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, as certidões também podem ser as Positivas com Efeito de Negativa, e verificadas nos sítios eletrônicos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar).

PARÁGRAFO QUARTO: A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

PARÁGRAFO QUINTO: As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

PARÁGRAFO SEXTO: De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

PARÁGRAFO OITAVO: São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005:

- Inexecução total ou parcial do contrato.

- Apresentação de documentação falsa.

- Comportamento inidôneo.

- Fraude fiscal.

- Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

PARÁGRAFO NONO: As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU | MULTA* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 05 | 3,2% por dia |
|  | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 05 | 3,2% por dia |
|  | Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência; | 04 | 1,6% por dia |
|  | Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de Cartão/ equipamento/software; por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
|  | Manter credenciamento ou descredenciamento de estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do Contrato, por ocorrência(s); | 01 | 0,2% por dia |
|  | Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos credenciados por si, dos motivados por conta própria ou encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e por estabelecimento; | 01 | 0,2% por dia |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |  |
|  | Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo estipulado; por dia e por ocorrência. | 06 | 4,0% por dia |
|  | Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato; por dia e por ocorrência; | 05 | 3,2% por dia |
| 12. | Efetuar a restauração do sistema e reposição de equipamentos danificados, por motivo e por dia; | 04 | 1,6% por dia |
| 13. | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | 03 | 0,8% por dia |
| 1.4 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência; | 03 | 0,8% por dia |
| 15. | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 | 0,4% por dia |
| 16. | Disponibilizar os equipamentos, sistema, estabelecimentos credenciados, em numero mínimo, treinamento, suporte e demais necessários à realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência. | 02 | 04% por dia |
| 17. | Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa, em veículos, equipamentos, dados, etc. | 02 | 0,4% por dia |
| 18. | Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por tipo e por ocorrência; | 02 | 0,4% por dia |
| 19. | Fiscalizar e controlar, diariamente, a atuação da rede credenciada, por estabelecimento e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
| 20. | Credenciar estabelecimento por proposta própria ou encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
| 21. | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | 01 | 0,2% por dia |
| 22. | Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e por dia; | 01 | 0,2% por dia |
| 23. | Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede credenciada, por ocorrência e por dia. | 01 | 0,2% por dia |

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos.

- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos serão resolvidos a  lei federal nº 8.666/93, dosa princípios gerais do direito e demais legislação  aplicada, conforme art. 55, Inciso XII;

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA  – DA PUBLICAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO ÚNICO: Além daquelas determinadas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, Leis, Decretos, Regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos a seguir:

- Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Procuradoria Geral do Estado – PGE/RO.

- Assinar/Retirar o Instrumento Contratual no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal.

- Caso, a qualquer tempo a CONTRATANTE ou a CONTRATADA, sejam favorecidas com benefícios fiscais, isenções e/ou reduções tributárias, as vantagens auferidas refletirão em uma redução de preço.

- Além das constante no subitem 9.1 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PARÁGRAFO ÚNICO: Além daquelas constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará a:

- Fornecer à CONTRATADA os dados e os elementos necessários à execução do Contrato.

- Efetuar regularmente o pagamento.

- Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega do material, objeto desta contratação.

- Notificar a CONTRATADA, por escrito, da eventual aplicação de multas previstas neste Edital.

- Além das constante no subitem 9.2 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – CONDIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ao final dos doze meses iniciais de vigência do eventual contrato, caso decidido pela sua prorrogação, a repactuação será com base no índice do IGP-M da Fundação Getulio Vargas ou outro que venha substituí-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ao final dos doze meses iniciais de vigência do eventual contrato, caso decidido pela sua prorrogação, os reajustes relacionados aos custos das peças, será com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC ou outro que venha substituí-lo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente contrato por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a empresa CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente TERMO DE CONTRATO, as fls...à..., do Livro Especial de CONTRATOS de N°..... que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Porto Velho/RO, .......de .................de 2017.

Titular da CONTRATANTE            	              Titular da CONTRATADA

______________________________

Procuradoria Geral do Estado - PGE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 774/2016/DELTA/SUPEL/RO

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas na Portaria Nº 054/GAB/SUPEL, de 30 de Dezembro de 2016, publicada no DOE no dia 03 de Janeiro de 2017, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o  nº 774/2016/DELTA/SUPEL/RO, do tipo MENOR PREÇO, critério de julgamento POR LOTE, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Estadual nº 12.205/2006 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006, com a Lei Estadual n° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n° 16.089/2011 e n° 15.643/2011 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, tendo como interessado a Secretaria de Estado da Saúde – SESAU/RO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 01.1712.09082-00/2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Condicionadores de Ar, com fornecimento e reposição de peças, acessórios e componentes eletrônicos, de forma contínua, para atender as unidades da Rede Pública Estadual, por um período de 12(doze) meses, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde – SESAU/RO, conforme especificado no Edital e seus Anexos.

FONTE DE RECURSO: 0100

PROJETO ATIVIDADE: 2087/4009/4010

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30/3.90.39

VALOR ESTIMADO: R$ 3.491.139,04  (Três milhões quatrocentos e noventa e hum mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos).

DATA DE ABERTURA: 20/02/2017 às 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

UASG SUPEL: 925373

O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site www.rondonia.ro.gov.br/supel.

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pelo pregoeiro e Equipe de Apoio designados, na Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito ao Centro Político Administrativo Palácio Rio Madeira – Edifício Rio Pacaás Novos (central), no 2° piso, Avenida Farquar – Bairro: Pedrinhas, em Porto Velho/RO - CEP: 78.903-036; Telefone: (0XX) 69.3216-5318.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e locais estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

Porto Velho/RO, 03 de Fevereiro de 2017.

MAIZA BRAGA BARBETO

Pregoeira Subs. CPL/DELTA/SUPEL/RO

Mat. 300134844